MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL

Dirección General de Normas de Gestión Pública

MODELO DE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

“INSTALACIÓN VÁLVULA DN 1000 Y ACCESORIOS PRFV PARA SISTEMA DE REGULACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO”

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

E.M. GAF ANPE-004/2021

CUCE: 21-0633-00-1119260-2-1

Segunda Convocatoria

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 088 de 29 de enero de 2021

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	4

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	4

4.	GARANTÍAS	4

5.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	6

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	7

7.	DECLARATORIA DESIERTA	7

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	8

10.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	8

11.	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	8

12.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	9

13	APERTURA DE PROPUESTAS	11

14	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	12

15	EVALUACIÓN PRELIMINAR	12

16	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	13

17	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	15

18	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	17

19	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	17

20	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	18

21	MODIFICACIONES AL CONTRATO	19

22	SUBCONTRATACIÓN	20

23	ENTREGA DE OBRA	20

24	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	20

25	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	23

26	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR	25

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar.

  - Empresas Constructoras nacionales.

  - Asociaciones Accidentales de Empresas Constructoras nacionales.

  - Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPA, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión Informativa de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen.

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

La presentación de las garantías en sus diferentes tipos se realizará de manera física, conforme las condiciones establecidas en el presente DBC, independientemente de que la propuesta sea presentada electrónicamente o de manera física.

En el caso de propuestas electrónicas el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal dispuesta para el efecto por la entidad contratante, en remplazo de la Garantía de Seriedad de Propuesta o realizar la presentación de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral.

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad, cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta o el monto del depósito por este concepto se devolverá a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas.

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Suscripción del Contrato con el proponente adjudicado.

En caso del Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, el mismo será devuelto a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra), existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación;

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo establecido en el sub numeral 11.3 del presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el Depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 20.1 del presente DBC.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- Falta de la propuesta económica o parte de ella.

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el Depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el Depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%).

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

- Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será a través de medios físicos o por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), en el caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación, con una vigencia de sesenta (60) días calendario y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), en el caso de presentación electrónica de propuestas este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

- Propuesta Técnica de acuerdo a lo solicitado en el DBC (Formulario C-1), y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación, con una vigencia de sesenta (60) días calendario. Esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación.

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - Cuando se envíe la propuesta con el uso de medios electrónicos, el proponente además de mandar su propuesta económica escaneada deberá registrar en la plataforma informática del RUPE el precio total de la obra establecido en el Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra).

  - Cuando exista diferencia entre el Precio Total registrado en la plataforma informática del RUPE y el precio total del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítems y General de la Obra) escaneado, prevalecerá este último.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación física

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el número de proceso, el código único de contrataciones estatales (CUCE) y el objeto de la convocatoria.

    - La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original.

    - La propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - La propuesta debe incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

  - Plazo y lugar de presentación física

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecidas para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y retiro de propuestas físicas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

    - La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

  - Forma de presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en el numeral 11 del presente DBC. Asimismo y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS.

    - Todos los documentos enviados y la información del precio de la obra son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - En caso de la presentación electrónica de propuestas, se podrá hacer uso del Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta el cual deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas

  - Plazo, lugar y medio de presentación

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

  - Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

  - La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación electrónica de propuestas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

    - Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el reglamento de uso de medios electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

  - El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la participación de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, de manera presencial o virtual según las direcciones (links) establecidos en la convocatoria.

  - El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas físicas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas físicas y/o electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura.

En el caso de las propuestas electrónicas se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el Depósito por este concepto.

Una vez realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán automáticamente desencriptadas por el sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados por cada tramo o paquete.

En relación a las propuestas electrónicas el sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas por cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de propuesta y a las propuestas electrónicas descargadas del sistema.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta física o electrónica, caso contrario aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Registro en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando tanto las propuestas presentadas de forma física como aquellas presentadas de forma electrónica, que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- Precio Evaluado Más Bajo

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

En caso de las propuestas presentadas mediante el uso de medios electrónicos, adicionalmente se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE)	: 20 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)		: 			    80 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

En el Formulario V-3 (Evaluación de la Propuesta Económica) se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará los márgenes de preferencia.

De los márgenes de preferencia para Empresas Constructoras Unipersonales, Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el inciso a) del

parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia de acuerdo con lo siguiente:

| # | PARTICIPACIÓN NACIONAL | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A las propuestas de empresas constructoras unipersonales bolivianas. | 5% | 0.95 |
| 2 | A las propuestas de empresas constructoras, donde la participación en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) | 5% | 0.95 |
| 3 | A las propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en aportes comunes en la Asociación Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 4 | En otros casos | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará aplicando la con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA*fa

Dónde:

PA								Precio ajustado a efectos de calificación

MAPRA	Monto Ajustado por Revisión aritmética

fa		Factor de ajuste

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

Para las propuestas electrónicas la Comisión de Calificación podrá considerar los datos del Reporte Electrónico como un apoyo para la elaboración del Formulario V-3.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicados los márgenes de preferencia de la última columna del Formulario V-3, se seleccionará la propuesta con el menor valor PAMV.

A la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PAMV* 20PAi

Dónde:

PEi																																																	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PAMV				Precio Ajustado de la Propuesta con el Menor Valor

PAi	Precio Ajustado de la Propuesta a ser evaluada

Las propuestas que no fueran descalificadas en esta etapa, pasaran a la Evaluación de la Propuesta Técnica.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta técnica, contenida en el Formulario C-1, será evaluada aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-4.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán treinta (30) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta cincuenta (50) puntos, utilizando el Formulario V-4.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-4.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos serán descalificadas

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, utilizando el Formulario V-5, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi =PEi+PTi

Dónde:

PTPi :	 Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi   : 	 Puntaje de la Propuesta Económica

PTi   :   Puntaje de la Propuesta Técnica

El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTPi), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA).

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “NO APLICA ESTE MÉTODO”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el informe de evaluación y recomendación de adjudicación o declaratoria desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la adjudicación o declaratoria desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs. 200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs. 200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs. 200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato y cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el Contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del Depósito en favor de la Entidad, si esta hubiese sido solicitada.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

  - Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado para tal efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

  - Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

  - Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el artículo 87 bis de las NB-SABS.

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por parte del Contratista.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la Entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el Contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el Proponente a la Entidad Convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante | EMPRESA MISICUNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E.M. GAF ANPE-004/2021 |  |  |  |  |

| CUCE | 2 | 1 | - | 0 | 6 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 0 | - | 2 | - | 1 |  | Gestión | 2021 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objeto de la contratación | INSTALACIÓN VALVULA DN1000 Y ACCESORIOS PRFV PARA SISTEMA DE REGULACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de Selección y Adjudicación |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  | X | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | X | Por el Total |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | Bs. 297.387,20 (Doscientos noventa y siete mil trescientos ochenta y siete 20/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) | 60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA ORDEN DE PROCEDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta (Suprimir en caso de que no se requiera) | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación de la obra | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | TESORO GENERAL DE LA NACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  |  |  |  |  |  | EMPRESA MISICUNI – CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de Atención de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | 08:30 a 16:30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ing. Érica Estrada Loayza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Responsable Planta de Tratamiento |  |  |  |  |  |  | Gerente Técnico |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 4256083 - 4307175 |  |  |  |  | Fax |  | 4754801 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | eestrada@misicuni.gob.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas: - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. - Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |  |
|  | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | 04 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  | OFICINA EMPRESA MISICUNI , CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA |  |
|  | Inspección previa |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 19 |  | 04 |  | 2021 |  |  | 08 |  | 30 |  |  | PUNTO DE ENCUENTRO PARA PARTIDA AL LUGAR EN OFICINAS DE LA EMPRESA MISICUNI , CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA |  |
|  | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | 04 |  | 2021 |  |  | 11 |  | 00 |  |  | VENTANILLA UNICA DE LA EMPRESA MISICUNI , CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA – CORREO ELECTRÓNICO: eestrada@misicuni.gob.bo |  |
|  | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  | 04 |  | 2021 |  |  | 14 |  | 00 |  |  | SALA DE REUNIONES DE LA EMPRESA MISICUNI, CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA: Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/93626165624?pwd=ZW5tSzBjUERzNktyalhSRk1COWFFQT09 ID de reunión: 936 2616 5624 Código de acceso: 056065 |  |
|  | Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 28 28 |  | 04 04 |  | 2021 2021 |  |  | 14 14 |  | 00 30 |  |  | PRESENTACION SOBRES.- VENTANILLA UNICA DE LA EMPRESA MISICUNI , CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA APERTURA DE SOBRES.- SALA DE REUNIONES DE LA EMPRESA MISICUNI, CALLE INNOMINADA S/N ZONA LINDE KANARRANCHO TIQUIPAYA. Unirse a la reunión Zoom https://zoom.us/j/92490295189?pwd=K2ZUVElTYyt4bWxMbkVaVWtIWWEyUT09 ID de reunión: 924 9029 5189 Código de acceso: 814771 |  |
|  | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  | 04 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación o Declaratoria Desierta |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 05 |  | 202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 04 |  | 05 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 |  | 05 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suscripción de contrato. |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 |  | 05 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA A CONTRATAR. Las especificaciones técnicas requeridas son:

CONDICIONES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

- ANTECEDENTES.

La Planta de tratamiento de agua potable Jove rancho tiene capacidad de tratamiento de 1000l/s dividida en dos módulos independientes de 500l/s; a la fecha la PTAP. No cuenta con un sistema de regulación de caudal, lo cual es de suma importancia cuando se opere de manera continua, lo que se espera a la conclusión de la construcción de las aducciones 1 y 2. La Empresa Misicuni cuenta con una válvula mariposa con actuador DN 1000 y accesorios PRFV para instalar a la tubería de PRFV ya existente e instalada por la Empresa Semapa DN1400 desde la central Hidroeléctrica a la PTAP

Se debe mencionar que la instalación estaba programada para los primeros meses de 2020, pero debido a la pandemia no se pudo realizar este trabajo. Por lo que es prioridad contar con este sistema completo.

- OBJETIVO.

El objetivo es instalar al ingreso de la PTAP Jove Rancho la válvula DN1000, actuador y los accesorios de PRFV ya adquiridos por la Empresa Misicuni y contar con un sistema integrado de regulación para el agua a ser tratada en la Planta de Tratamiento proveniente del embalse

- LUGAR DE TRABAJO

La ubicación del trabajo será en la Planta de Tratamiento en la Provincia Quillacollo, Jove Rancho

Ilustración 1: Ubicación del trabajo

- REQUISITOS IMPORTANTES

- La empresa contratista adjudicada deber tener experiencia en la instalación de tuberías en diámetros mayores a DN 300mm.

- La empresa contratista deberá tener en cuenta que por la tubería ya instalada PRFV 1400mm se dota agua cruda a la ciudad de Cochabamba, por lo tanto, para los trabajos a ser realizados; el corte de suministro de agua será de 48 HRS. COMO MÁXIMO

El proponente deberá presentar una metodología constructiva detallada del procedimiento que cumpla con este requisito importante (corte de agua 48 horas), y este de acuerdo a las especificaciones y notas del proveedor.

- Deberá presentar un organigrama con el personal en obra.

- Deberá presentar un cronograma de actividades.

- PRESUPUESTO Y CANTIDADES

El presupuesto referencial es de Bs. 297.387,20 (doscientos noventa y siete mil trecientos ochenta y siete 20/100 bolivianos) y corresponde a las actividades detalladas en el siguiente cuadro.

| PROYECTO: INSTALACION VALVULA DN 1000 Y ACCESORIOS PRFV PARA SISTEMA DE REGULACION PLANTA DE TRATAMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO REFRENCIAL |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES | UND | CANT. |  |
| 1 | REPLANTEO TUBERIA | gl | 1 |  |
| 2 | EXCAVACIÓN Y PERFILADO 0-5m | m3 | 349 |  |
| 3 | RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO E=30CM | m3 | 90 |  |
| 4 | RELLENO COMUN Y COMPACTADO | M3 | 290 |  |
| 5 | RETIRO Y ACONDICIONAMIENTO TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1400 | ml | 26 |  |
| 6 | INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1000-1400 |  |  |  |  |
| 6,1 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1400 tramo L=1,5m | pza | 2 |  |
| 6,2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1000 tramo L=1,5m -2 m | pza | 3 |  |
| 6,3 | INSTALACIÓN NIPLE BRIDADO PN6 DN1000 (L=1,5M)7 | pza | 2 |  |
| 6,4 | INSTALACIÓN MANGUITO PN6 DN1400 (L=1,5M) | pza | 4 |  |
| 6,5 | INSTALACIÓN MANGUITO PN6 DN1000 (L=1,5M) | pza | 4 |  |
| 6,6 | INSTALACIÓN REDUCCION DN 1400 X1000 (L=2M) | pza | 2 |  |
| 6,7 | INSTALACIÓN JUNTA MECANICA DN1000 e=9 mm | pza | 1 |  |
| 7 | PROVISION E INSTALACION ANCLAJE DE ACERO BRIDADO DN1000 e= 5/8¨ | pza | 1 |  |
| 8 | BLOQUE DE ANCLAJE DE H°A° PARA REDUCCION 1400x1000 (2) | m3 | 13 |  |
| 9 | PROVISION E INSTALACION ABRAZADERA METALICA e=5mm | pza | 1 |  |
| 10 | CAMARA DE HORMIGON |  |  |  |  |
| 10,1 | CONSTRUCCION CAMARA DE HORMIGON ARMADO | m3 | 21 |  |
| 10,2 | TAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE E=6MM | glb | 1 |  |
| 11 | INSTALACIÓN EQUIPOS HIDROMECANICOS | gb | 1 |  |
| 12 | PROVISION E INSTALACION ELECRICA DE EQUIPOS HIDROMECANICOS Y ANALITICA | gb | 1 |  |
| 13 | PROVISION E INSTALACIÓN DE ESCALERA METALICA PARA CAMARA DE H°A° | ml | 3,3 |  |

- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo máximo para la conclusión del Proyecto, a partir de la orden de proceder al Contratista, es de 60 días calendarios.

- PERSONAL MÍNIMO PARA EL TRABAJO

El personal mínimo para el trabajo deberán ser 2 cuadrillas de 5 personas mínimamente y un ingeniero que deberá estar siempre en obra mientras dure el proyecto y un topógrafo para el replanteo y controles topográficos.

- EQUIPO MÍNIMO PARA EL TRABAJO

El equipo mínimo para este trabajo en obra deberá ser:

- 1 excavadora de brazo largo o Grúa pequeña, para el traslado de los accesorios.

- 2 tecle manual 5 TN mínimo para instalación de tubería.

- 4 amoladora con disco diamantado.

- Herramientas menores.

- 2 mezcladora de hormigón 250litros u hormigón premezclado

- 1 torquímetro para la instalación de accesorios bridados.

- 2 vibro compactadores para el relleno y compactado

- 2 bombas para la extracción de agua en la zona del proyecto

- PLANOS

Adjunto Planos y notas de trabajo del proveedor las mismas serán parte del contrato

- MOVILIZACIONES Y SERVICIOS PARA LAS OBRAS

Las instalaciones provisionales como alojamiento, alimentación y transporte para su personal, el transporte al sitio de obras de personal, equipos, materiales, servicios, y otros costos cualesquiera que se originen en la preparación y la ejecución de los trabajos, no tendrán medida ni pago por separado, sino que deberán estar incluidos en los precios unitarios como gastos generales.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATANTE

Los trabajos de replanteo y control de topografía en todo el tiempo que dure el trabajo de instalación de la tubería serán realizados por el contratista y supervisados y aprobados por la Empresa Misicuni.

La provisión de la tubería y accesorios PRFV, junta mecánica, válvula DN1000 existentes como indica en planos serán entregados por la empresa Misicuni al contratista adjudicado para su instalación, a partir de esa fecha el cuidado de los accesorios y válvula serán responsabilidad del contratista.

Se podrá disponer de energía eléctrica siendo el Contratista responsable de la instalación y lo que requiera para este fin y deberá dejar las instalaciones como estaban sin ocasionar daños.

- MODALIDAD DE SELECCIÓN

El método de selección será bajo la modalidad Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- CONDICIONES ADICIONALES; DETALLADO En formulario c-2

- FORMA DE PAGO

La forma de pago será correspondiente al porcentaje de avance de obra.

La forma de pago por ser obra se regirá a la NB-SABS, a requerimiento del contratista podrá optar por un anticipo de hasta el  20% del total debiendo presentar la ¨Garantía de Correcta Inversión del Anticipo¨ por el mismo monto 20%, por ser una contratación ANPE el proponente deberá presentar  una boleta de seriedad de propuesta; adicionalmente, el proponente adjudicado deberá presentar la garantía de cumplimiento de contrato equivalente al 7% o se procederá a la retención del mismo porcentaje.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - Replanteo Tubería

Definición

Este Ítem comprende todos los trabajos de replanteo, alineamiento, trazado, nivelación, etc., necesarios para la localización y a la definición en el terreno, en general y en detalle, de toda la obra, en estricta sujeción a los planos de construcción y/o las indicaciones del SUPERVISOR, consiste en el relevamiento mediante:

- El uso de una estación total.

- Nivel topográfico

Materiales, Herramientas y Equipos

El CONTRATISTA será responsable del trazado, nivelación de los puntos, así como de las referencias, la planimetría y altimétrica, también deberá despejar el derecho de paso y proveer los materiales necesarios para el replanteo y el control de niveles de la obra, estando dentro del precio unitario estos trabajos y materiales.

Procedimiento para la ejecución

El CONTRATISTA estará en la obligación de comunicar al SUPERVISOR por escrito, la iniciación de cualquier trabajo, sobre cualquier omisión, error, deficiencia o discrepancia que observará en los planos, especificaciones y otros documentos de contrato que ofrece dicho trabajo.

El trazo de las líneas correspondientes para las excavaciones será realizado indicando desde los puntos de referencia definidos en los planos o en el lugar de la obra como la intersección otras tuberías existentes o proyectadas dentro del sistema a construir, para ello antes de iniciar las actividades el SUPERVISOR definirá el BM (BenchMarck) si fuera necesario, ubicación de las piezas especiales y los puntos a referenciales.

Antes de iniciar la rotura o excavación del terreno y en la progresiva o el tramo que se encuentre ejecutando, el CONTRATISTA deberá tener un BM auxiliar con la elevación definida que esté relacionada con el BM previamente definida antes del inicio de las actividades del proyecto.

En la ejecución de los ejes y los límites de la zanja deberán ser marcadas en el piso o elementos provisionales estacas de madera de 2”x 2”x 0.4 m las cuales deberán estar a distancias que no se muevan durante los trabajos de excavación y sirvan para reproducir en cualquier momento esta información.

Medición

Este Ítem será medido global (gb), incluyendo todas las obras anteriormente mencionadas.

Forma de Pago

ítem N°1: replanteo tubería (gb)

  - Excavación Y Perfilado

Descripción

Este Ítem comprende todos los trabajos de excavación en terreno duro para la colocación de tuberías, ejecutados en la clase de terreno que se encuentre y hasta la profundidad necesaria utilizando medios mecánicos o manuales. Trabajos que deberán sujetarse a estas especificaciones, a los planos de construcción y a las recomendaciones escritas del SUPERVISOR. En este ítem se incluye cualquier desbroce superficial.

Se entiende por material duro aquel que puede ser excavado directamente con el uso de palas picotas o barretas, con ayuda de equipo de excavación especial como ser martillo neumático u otro, con un grado de dificultad mayor al normal y clasificado como tal por el SUPERVISOR de la obra.

El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas necesarias, palas, picotas, barretas, carretillas y baldes en número suficiente acorde al cronograma de obras propuesto por el CONTRATISTA

Asimismo, el CONTRATISTA deberá proveer y mantener en obra todo el equipo ofertado en su propuesta (excavadoras, etc) para la ejecución de este Ítem, que deberá ser mantenido y reparado en forma adecuada durante el progreso de los trabajos para evitar retrasos en su cronograma.

Ejecución

Una vez que los trabajos de replanteo estén realizados por el contratista según los planos y previa verificación topográfica serán aprobado por el SUPERVISOR se procederá con la excavación

Al iniciar la excavación, el CONTRATISTA deberá haber hecho investigación de interferencias subterráneas, para evitar daños a las tuberías, cables, ductos, u otros elementos o estructuras existentes que estén en el área de excavación o próximos a ésta.

En principio, toda excavación podrá ejercitarse por proceso mecánico, excepto en los siguientes casos, donde las excavaciones deberán ser manuales a criterio del SUPERVISOR de Obra.

- Proximidad de interferencias.

- Regulación de fondo de zanjas

- Relieve topográfico inseguro para el uso de equipos.

- Otros lugares, a criterio del SUPERVISOR de Obra.

Cuando la excavación en terreno de buena calidad haya alcanzado la cota indicada en los diseños, se procederá a la regulación, limpieza y perfilado del fondo de la excavación. En caso de presencia de agua, la excavación deberá ampliarse, a criterio del SUPERVISOR de Obra, para contener un asiento de grava.

Estas operaciones sólo podrán ser ejecutadas con excavación seca o con el agua desplazada hacia drenes laterales construidos en una faja de 40 cm. de ancho, junto a la entibación (si la hubiere).

Las excavaciones de zanjas se harán a cielo abierto, de acuerdo con los planos del proyecto e indicaciones proporcionadas por el SUPERVISOR, el que podrá, durante la excavación, introducir las modificaciones que crea necesarias.

Las excavaciones de zanjas serán realizadas con maquinaria (retroexcavadora); el material extraído será apilado a un lado de la zanja, de manera tal que no produzca presiones en el lado o pared respectiva, quedando el otro lado libre para la manipulación y maniobra de la tubería.

En caso de excavarse el terreno o las zanjas por debajo del límite inferior o de anchos mayores a lo especificado en los planos constructivos o autorizados por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA rellenará el exceso a su cuenta y riesgo

Durante todo el proceso de excavación y trabajo, el CONTRATISTA pondrá el cuidado necesario para evitar daños a las estructuras que se hallen en sitios objeto de la excavación y tomará las medidas más aconsejables para mantener en forma operable todos los servicios domiciliarios existentes, principalmente de agua potable, teléfonos, etc.

Piedras, grava, arena y otros materiales que se encuentren durante la excavación y que pudieran ser de utilidad durante el desarrollo del proyecto, podrán ser usados por el CONTRATISTA en la misma obra.

Las excavaciones se efectuarán hasta la profundidad indicada en los planos y será adaptada para poder recibir el tendido de tubería o para permitir la construcción la cámara de para la válvula, o cualquier otra construcción o instalación que requiera de excavación.

Dentro de este ítem el contratista deberá mover y reponer el enmallado del cerco perimetral hacia el este aproximadamente una hoja de la malla olímpica, con el fin de que la entrada de vehículos y/o equipo pesado no perjudique los trabajos para la cámara de hormigón, se deberá utilizar la misma malla una vez concluido el trabajo se volverá a colocar el enmallado en el sitio en coordinación con la SUPERVISION, esta actividad no tendrá medida de pago.

Excavación para Tuberías

El ancho de la excavación de zanjas para tuberías no podrá ser menor de 1.9 m para poder trabajar con las tuberías de 1.4m y 1 m de diámetro. La excavación deberá comprender, como está especificado en los planos del Proyecto en función a la profundidad, espacios a ambos lados de la tubería para la manipulación de la tubería y el traspaleo.

Las dimensiones de la excavación irán de acuerdo a las profundidades y en función del diámetro de la tubería que se debe instalar.

Cuando el material que se encuentra para asiento de las tuberías o estructuras no sea apto para fundación, se excavará el fondo de la zanja hasta la profundidad requerida y el material excavado se reemplazará con arena, gravilla u hormigón pobre, según lo requiera el SUPERVISOR, cuidando que las tuberías se apoyen directamente en una capa no menor de 0,10 m de material arenoso fino, que no contenga piedras mayores de 15cm. Idéntico relleno se hará cuando por cualquier motivo se haya excavado más abajo del asiento definitivo de las estructuras.   Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto

Los apuntalamientos y soportes que sean necesarios para sostener los lados de la excavación, deberán ser previstos, erigidos y mantenidos para impedir cualquier movimiento que pudiera de alguna manera averiar el trabajo, o poner en peligro la seguridad del personal, así como las estructuras o propiedades adyacentes.

El CONTRATISTA debe mantener siempre las zanjas libres de agua durante el progreso del trabajo. El agua en las zanjas y en las excavaciones será desalojada de tal manera que no ocasione daño alguno a la salud pública, ni a la propiedad privada o pública, ni tampoco al trabajo ya terminado o en progreso.

El CONTRATISTA tomará las medidas necesarias a fin de mantener ininterrumpidamente los servicios de las casas, para lo cual a sus expensas protegerá debidamente y reparará si sufriesen algún daño las tuberías de agua, cloacas, teléfono, gas, etc., sin derecho a remuneración especial por este mantenimiento.

Todos los materiales provenientes de excavaciones deben ser colocados de manera de no obstaculizar el trabajo y permitir el libre acceso a todas las partes de la zanja. Dichos materiales deben estar arreglados en pilas bien hechas, de manera de incomodar lo menos posible el tráfico y a los propietarios vecinos al trabajo. No se hará ningún pago adicional por razón de entibados o apuntalamientos que se dejen en sitio.

El fondo de la zanja deberá quedar firme y en todos los conceptos aceptable, como fundación para la tubería o las envolturas de concreto que vaya a soportar.

Cuando el material encontrado para asiento de las tuberías no sea apropiado y con una consistencia adecuada, se excavará el fondo de la zanja hasta una profundidad mínima de 10 cm. por debajo de la requerida, y se reemplazará el material excavado con una capa de tierra cernida, arena o gravilla, según indicaciones del SUPERVISOR.

Los anchos de zanjas para diferentes diámetros y profundidades se detallan en el siguiente cuadro:

TABLA DE ANCHOS DE ZANJAS

| DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (mm) | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De 0 a 2 m |  | De 2 a 4 m |  |
|  | ANCHO DE ZANJA |  | ANCHO DE ZANJA |  |
|  | SIN ENTIBADO | CON ENTIBADO | SIN ENTIBADO | CON ENTIBADO |
| <150 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.70 |
| 150 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 0.80 |
| 200 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| 250 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| 300 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| 400 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| 450 | 0.95 | 1.05 | 1.05 | 1.15 |
| 500 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.20 |
| 550 | 1.10 | 1.20 | 1.20 | 1.30 |
| 600 | 1.15 | 1.25 | 1.25 | 1.40 |
| 700 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | 1.50 |
| 800 | 1.35 | 1.45 | 1.45 | 1.60 |
| 1000 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.85 |
| >=1100 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 2.05 |

Norma Boliviana N.º 688. Ed. Mundy Color, p 34

Medición y Forma de Pago

Los volúmenes de excavación se medirán en metros cúbicos (m3) y serán calculados según los cortes típicos, de acuerdo al diámetro de la tubería, cámaras, etc., que se muestran en los planos respectivos.

Los volúmenes totales de excavación autorizada resultante de la MEDICIÓN descrita anteriormente, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios consignados en la propuesta aceptada bajo las siguientes denominaciones:

Ítem N°2: excavación y perfilado 0-5 m (m3)

  - Relleno Seleccionado Y Compactado

Definición

Este Ítem comprende todos los trabajos de rellenado y de compactado de las zanjas hasta 30 cm. sobre la clave de las tuberías después de haberse colocado y juntado las tuberías, siguiendo la tecnología o procedimiento prescrito en estas especificaciones, y/o instrucciones del SUPERVISOR. Será realizado con máquina y/o en forma manual.

Materiales, Herramientas y Equipo

Se han desarrollado los cálculos contemplando un suelo de relleno tipo SC2 (suelos de partículas gruesas limpios SW, SP (menos del 50% de los finos pasa por el tamiz n°100), GW, GP o cualquier suelo que comience con uno estos símbolos con 12% o menos de pasante tamiz nº200).

Estos suelos son los utilizados en la zona de tubería: cama de asiento y en relleno de los laterales del tubo, hasta 30 cm sobre el extradós del mismo.

Estos suelos normalmente se compactan bien con vibro compactadores (canguros), con capas de máximo 30 cm de espesor y 3 pasadas aproximadamente.

La granulometría suministrada del material de relleno a utilizar cumple con el tipo de suelo SC2. Mediante un ensayo de laboratorio certificado garantizando el tipo de material

El contratista puede evaluar, según la disponibilidad de materiales, y la técnica de instalación, la conveniencia de trabajar con los materiales indicados o utilizar otro de superior calidad.

Procedimiento para la ejecución

Una vez colocadas las tuberías, realizadas las juntas de unión, los ensayos y pruebas de tubería, se dará aviso al SUPERVISOR, quien, después de comprobar el eje y pendiente de las tuberías, aprobará el trabajo y autorizará por escrito la iniciación del relleno propiamente dicho.

El espacio entre la tubería y la pared de la zanja hasta una altura de 30 cm. sobre ésta,  se rellenará de forma manual, con los materiales especificados por el SUPERVISOR, compactándose en capas horizontales de 15 cm. de espesor, con humedad óptima, hasta que se logre una densidad relativa mínima de 85%, Proctor Modificado, teniendo cuidado de no mover las tuberías.

El relleno se lo hará simultáneamente a ambos lados de la tubería y este proceso será continuado hasta que el relleno esté a 30 cm. por encima de la clave de la tubería.

No son aptos para el relleno, materiales que contengan materiales orgánicos, raíces, arcillas o limos uniformes, y además todos los materiales cuyo peso específico en seco sea menor a 1.600 Kg. /m3.

Siempre se deberá trabajar en condiciones de zanja seca, es decir, se deberá disponer de un sistema de depresión de la napa lo suficientemente eficiente para impedir que la misma se encuentre al nivel de excavación.

Se deberá verificar la condición de migración de suelo (compatibilidad entresuelo nativo y relleno). De ser necesario se colocará un geotextil envolviendo toda la zona de tubo. Dicha zona abarca desde la cama de asiento hasta 30cm por encima del coronamiento de la tubería.

El material de relleno NO podrá ser el nativo de la excavación. Se deberá colocar un material de relleno del tipo SC2. Suelos de partículas gruesas limpias; SW, SP (menos de 50% de pasa tamiz nº100), GW, GP o cualquier suelo que comience con uno de los esos símbolos con 12% o menos de pasante tamiz N.º 200.

La cama de asiento deberá tener un espesor no inferior a los 10cm, compactada con placa vibrante en no menos de 2 pasadas.

Se deberán calzar la zona de riñones con puntales de madera, y luego rellenar en capas de hasta 30cm compactando a ambos lados de la tubería con vibro compactadores en 3 pasadas.

Por encima de los 30cm del coronamiento de la tubería, se podrá volcar el suelo nativo. Los niveles de compactación en esta zona dependerán de los pedidos por la inspección de obra, no siendo esto un requerimiento estructural para la tubería.

La tapada mínima en cualquier caso no podrá ser inferior a 50 centímetros.

Medición

La cantidad total de relleno será expresada en metros cúbicos. Será el resultado de la medición del volumen entrante a los laterales de la tubería y el volumen superior a 30 cm. por encima de la clave de la tubería.

Forma de Pago

Ítem N. º 32: relleno seleccionado y compactado  (m3)

  - Relleno Común Y Compactado

Definición

Este Ítem comprende todos los trabajos de rellenado y compactado de zanjas con tierra común NATIVA proveniente de las mismas excavaciones, luego de haberse colocado la primera capa de 30 cm de material seleccionado sobre la clave de las tuberías o fraguado de las estructuras, siguiendo la tecnología o procedimiento prescrito en estas especificaciones y/o instrucciones del Supervisor de Obra.

El relleno común compactado se inicia inmediatamente después del relleno con material seleccionado de 30 cm por encima de la clave de la tubería, hasta el nivel del terreno natural o hasta el nivel donde se inicia el relleno con material de préstamo capa base.

Materiales, Herramientas y Equipo

El material de relleno será seleccionado entre el material común proveniente de las excavaciones de las zanjas. Podrá ser préstamo de otro lugar que proponga el CONTRATISTA al SUPERVISOR, quien deberá aprobarlo por escrito antes de su colocación en zanja.

Las herramientas y equipo se ajustarán a las necesidades de un rápido relleno y serán también provistas por el CONTRATISTA, previa aprobación por parte del SUPERVISOR.

La distancia de transporte del material podrá ser de hasta 1000 m a de la obra.

Procedimiento para la ejecución

Una vez colocado el relleno hasta los 30 cm. por encima de la clave de las tuberías, se dará aviso al SUPERVISOR quien, después de comprobar el eje y pendiente de las tuberías, aprobará el trabajo y autorizará por escrito la iniciación del relleno común compactado propiamente dicho, que se lo realizará de acuerdo a las recomendaciones siguientes:

No se permitirá echar piedras grandes hasta que el relleno compactado haya alcanzado una altura de 80 cm. por encima de la tubería.

No se permitirá llenar las zanjas con piedras de dimensiones mayores a 15 [cm.].

El relleno restante en tuberías se realizará colocando material común en capas de espesores no mayores a 20 cm. Cada una de estas capas deberá ser humedecida u oreada, si fuera necesario, para alcanzar el grado óptimo de humedad y ser compactadas con apisonadoras mecánicas o neumáticas, protegiéndose además en forma adecuada contra el deslave y erosión debido al escurrimiento pluvial, principalmente en terrenos con fuerte pendiente. Al llegar al nivel de la rasante se dejará un lomo de una altura no mayor a 2.5 centímetros en la parte central.

Cada capa será compactada con el equipo adecuado para el tipo de material, aceptado por El Supervisor, hasta obtener una densidad máxima seca del 90%, obtenida en el ensayo de compactación Proctor Modificado, por medios manuales o mecánicos, de forma tal que no hayan asentamientos después de terminados los rellenos. En caso de ocurrir cualquier tipo de asentamientos, estos serán corregidos por cuenta del CONTRATISTA.

En caso que por efecto de las lluvias, reventón de tuberías de agua o cualquier otra causa, las zanjas rellenadas o sin rellenar, si fuera el caso, fuesen inundadas, el CONTRATISTA deberá remover todo el material afectado y reponer el material de relleno con el contenido de humedad requerido líneas arriba, procediendo según las presentes especificaciones. Este trabajo será ejecutado por cuenta y riesgo del Contratista.

Excepto cuando se especifique algo diferente, no deberá colocarse rellenos hasta cuando se haya removido el entibado correspondiente a la franja sobre la cual se colocará la capa de relleno.

No se colocará ningún relleno sobre las tuberías hasta que ellas se hayan instalado a satisfacción del Supervisor y después de ejecutar los siguientes trabajos:

- Pruebas de las uniones

- Revestimiento de las uniones

- Reparación del revestimiento de las tuberías, si es necesario

Los rellenos a máquina son los hechos por medio de rodillos apisonadores o compactadores vibratorios o cualquier otro tipo adecuado de maquinaria.

El material de relleno debe seleccionarse con el fin de que no contenga raíces, cenizas, césped, barro, lodo, piedras sueltas con aristas o diámetros mayores de 0.05 m y, en términos generales, desechos de materias orgánicas y vegetales.

Medición

La cantidad total de relleno será expresada en metros cúbicos (m3). Será el resultado de MEDICIÓN de la profundidad de la solera de la tubería restando el relleno hasta 30 cm. sobre la clave de la tubería y la altura del relleno con material de préstamo, por el ancho y la longitud de la zanja, calculando en la obra con exactitud este volumen.

Forma de Pago

El volumen total de este relleno común compactado con material proveniente de las mismas excavaciones, será cancelado al precio unitario por metro cúbico consignado en el contrato.

Ítem N.º 4: relleno común compactado (m3)

  - Retiro Y Acondicionamiento De Tubería Y Accesorios PRFV Dn 1400

Definición

En este ítem se procederá al retiro de la tubería de DN 1400 ya instalada por la Empresa Semapa, se coordinara con la misma para el corte de agua que actualmente pasa por la tubería, la misma será cortada y acondicionada para el acople siguiendo las notas del proveedor generando la espiga para el acople aprovechar dos tramos cortos de 1.5 m de longitud

Materiales, Herramientas y Equipo

El contratista deberá contar con la maquinaria necesaria para el corte y correcto izaje de la tubería de manera segura para el personal y para la tubería, para el corte y preparado de espigas el contratista Deberá contar con discos de corte diamantados.

Procedimiento para la ejecución

Primeramente, la excavación deberá ser 3m aguas arriba y aguas abajo del diseño indicado en planos esto debido a la deflexión de la tubería DN1400, dando así el espacio necesario para que la tubería recupere su forma y se pueda trabajar de manera correcta como indica las especificaciones en la instalación de accesorios y tubería o como indique el SUPERVISOR.

Ajustes de longitud en obra:

Una cantidad importante de tubos suministrados, tiene el diámetro exterior del cuerpo del tubo dentro del rango de tolerancia de las espigas calibradas. Estos tubos vienen marcados como “Tubos de Ajuste”.

Los siguientes procedimientos permiten realizar un ajuste correcto de la longitud.

1 – Comprobar que el diámetro del tubo está dentro del rango de tolerancia de la espiga.

2 – Determinar la longitud que se precisa y marcar la línea de corte perpendicular al eje.

3 – Cortar el tubo en el lugar marcado usando una amoladora con un disco diamantado. No olvidar utilizar el equipo de protección personal.

4 – Limpiar la superficie de la zona de unión, lijar suavemente las zonas rugosas, biselar el extremo del tubo para facilitar el montaje y barnizarlo. El bisel no debe pasar más de la mitad del espesor del tubo.

Se procederá al corte de la tubería en sitio, el CONTRATISTA es responsable de previamente medir los accesorios y espacio para que el corte sea el preciso. Se realizara el corte con un disco diamantado y posterior a lijado para formar la espiga como indica la nota de trabajo del proveedor para realizar este trabajo

Para el izado No se deberá de ninguna manera usar eslingas o cadenas metálicas ya que su rozamiento puede dañar la parte exterior de la tubería. La sujeción para su descarga puede realizarse de uno o dos puntos. En cualquier caso, es recomendable colocar sogas a los extremos de la tubería para contrarrestar los movimientos imprevistos del material a descargar.

Se recomienda almacenar los tubos y sus correspondientes accesorios sobre maderas planas para facilitar el posicionamiento y posterior retirada de las eslingas alrededor del tubo (de la misma forma y con los mismos materiales con los que los tubos vienen trasportados).

Cuando se depositen los tubos directamente sobre el suelo, se debe inspeccionar la zona para asegurarse de que ésta es relativamente plana y está exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo.

Medición y Forma de Pago

La cantidad total de tubería retirada estará expresada en metros lineales. Verificada por la SUPERVISIÓN

Ítem Nº5: retiro de tubería y accesorios PRFV DN 1400 (ML)

  - Instalación De Tubería Y Accesorios PRFV Dn 1400 -Dn1000

Definición

Este trabajo se refiere al traslado del almacén a la zona de trabajo de la manera como indica la especificación cuidando la seguridad de la tubería y accesorios, así como del personal.

Se incluye la instalación de manguitos (juntas de acople) en una relación de 1,2 piezas por un tramo corto y accesorio 1.5 - 2 ml, lubricante, sellos elastoméricos para manguitos, y cuanto corresponda a objeto de entregar el ítem funcionando y verificado por la prueba hidráulica respectiva y a completa satisfacción del CONTRATISTA.

Las presentes especificaciones técnicas se deberán utilizar conjuntamente con la NB 1216016:

Tipo de Materiales, Herramientas y Equipo

General

Las tuberías de P.R.F.V. se fabricarán mediante el sistema de Enrollamiento Helicoidal’ de filamentos de vidrio continuos impregnados de resina de poliéster, con o sin cargas inertes (áridos) y, si es de aplicación, aditivos necesarios para comunicar propiedades específicas a la resina.

La resina de poliéster en la barrera interior será de tipo “isoftálica” (para fluidos no agresivos) y los hilos continuos de fibra de vidrio de la capa mecánica impregnados en resina de poliéster tipo “ortoftálica” (terrenos externos sin presencia de elementos agresivos). En aplicaciones donde exista riesgo de fluidos corrosivos y/o temperaturas elevadas, por sí solos o por la utilización de aditivos químicos mezclados, se deberán utilizar resinas con alto poder de resistencia química, tipo “viniléster” o equivalentes, en la barrera interior y/o en todas las capas del tubo. En estos casos se deberá estudiar la resina a utilizar en las 3 capas del tubo en función de las propiedades del fluido y condiciones del proyecto.

INSPECCIÓN DE LOS TUBOS

El CONTRATISTA indefectiblemente con la presencia del SUPERVISOR deberán revisar todos los tubos en el almacén de la obra para asegurarse de que no hayan sufrido daño y ser recibidos por el SUPERVISOR, a partir de ello la responsabilidad de la seguridad de la tubería y accesorios pasa al CONTRATISTA. Se procederá a volver a inspeccionar cada tubo inmediatamente antes de proceder a su instalación. Se realizará una revisión ordinaria durante la descarga para asegurarse de que los tubos han llegado a sitio de instalación sin daño alguno.

El proveedor de tubería enviara un técnico especializado en la colocación de esta tubería por lo que las revisiones se las realizara con la presencia del técnico

REPARACIÓN DE LOS TUBOS

Una vez entregado la tubería y accesorios al CONTRATISTA, los tubos que presenten daños menores en su manipulación serán rechazados por el SUPERVISOR hasta que puedan ser reparados en obra por personal calificado.

Si existe alguna duda sobre el estado de un tubo, éste no debe ser utilizado en la instalación, siendo rechazado por el SUPERVISOR.

DESCARGA Y MANIPULACIÓN DE LOS TUBOS

La descarga de los tubos es responsabilidad del CONTRATISTA quien deberá controlar la manipulación del material durante el proceso de instalación y manipuleo. El uso de cuerdas de guía atadas a los tubos o a los embalajes de los mismos facilita el control manual de los tubos durante las maniobras de izado y posterior manipulación. En caso de que se necesiten varios puntos de apoyo se pueden utilizar barras separadoras. El CONTRATISTA debe evitar que los tubos se golpeen, se caigan o sufran impactos especialmente en los extremos.

- Tubos sueltos

Los tubos sueltos se pueden izar usando flejes flexibles, eslingas o cuerdas. En ningún caso se han de usar cables de acero o cadenas para levantarlos o transportarlos. Los tubos se pueden izar utilizando un solo punto de sujeción (ver Figura 1), si bien el uso de dos puntos de sujeción situados de acuerdo con la Figura 2 debido a la longitud corta de tubos y accesorios cualquiera de las dos maneras es aceptables. No se deben izar los tubos mediante ganchos colocados en los extremos ni pasando una cuerda, cadena o cable por el interior de los mismos de extremo a extremo.

En el Anexo A de la Guía de instalación de tuberías enterradas del producto, se tienen los pesos aproximados de los tubos y acoples estándar. Y también anexo B notas del producto específicas para este proyecto para la instalación del producto.

| Figura 1: Izado con un solo punto de sujeción | Figura 2: Izado con dos puntos de sujeción |
| --- | --- |

- Cargas unificadas

Las cargas unificadas deben manipularse utilizando un par de eslingas tal como lo muestra la Figura 3. No se debe izar distintos grupos de tubos embalados como carga no unificada como si se tratara de un solo grupo. Los tubos que se embalen como carga no unificada deben ser descargados y manipulados en forma separada (uno por vez).

Si los tubos sufren incisiones, rotura o fracturas durante las fases de manipulación o instalación, deberán ser reparadas antes de su instalación. Es responsabilidad del CONTRATISTA ponerse en contacto con el proveedor para que inspeccione los daños y recomiende el modo de proceder en la reparación de los mismos o para desechar los tubos dañados.

| Figura 3: Almacenaje de tubos | Figura 4: Almacenaje de tubos |
| --- | --- |

ALMACENAJE DE TUBOS EN OBRA

Los tubos deberán ser almacenados sobre maderas planas que faciliten la colocación y posterior retiro de las fajas teladas de alrededor del tubo.

Cuando los tubos se depositen directamente sobre el suelo, el CONTRATISTA deberá inspeccionar la zona para asegurarse que ésta es relativamente plana y que está exenta de piedras y otros escombros que puedan dañar el tubo. Otro modo eficaz de almacenar los tubos en obra consiste en colocarlos sobre montículos de material de relleno. Los tubos también deberán ser calzados para evitar que puedan rodar con vientos fuertes.

En el caso de que sea necesario apilar los tubos, se deberá hacerlo sobre soportes planos de madera (de 75 mm de ancho como mínimo) ubicados a cada cuarto y con cuñas (ver Figura 12.4. Asimismo, se deberá utilizar el material de estiba original del envío.

Se debe asegurar la estabilidad de los tubos apilados en condiciones de viento fuerte, en áreas de almacenaje irregular o en situaciones en que estén sometidos a otro tipo de cargas horizontales. Si se anticipan condiciones de vientos fuertes, el CONTRATISTA debe considerar utilizar cuerdas o eslingas para atar los tubos. La altura máxima de apilado recomendable es de 3 m aproximadamente.

No se permitirán bultos, achatamientos u otros cambios abruptos en la curvatura del tubo. El almacenaje de los tubos que no respete estas indicaciones puede causar daños a los mismos.

ALMACENAJE DE EMPAQUES DE CAUCHO Y LUBRICANTES

Cuando los empaques de caucho y los acoples se reciban por separado, los empaques deberán almacenarse en su embalaje original en una zona resguardada de la luz y no deberán ser expuestos a la luz del sol excepto durante la operación de montaje de la tubería. Los empaques de caucho también deberán estar protegidos del contacto con grasas y aceites derivados del petróleo, solventes y otras sustancias perjudiciales.

El lubricante de los empaques de caucho deberá almacenarse de forma tal que se evite ocasionarles daños. Los envases a medio usar deberán cerrarse y sellarse de nuevo para evitar cualquier posible contaminación del lubricante. Si las temperaturas durante la instalación son inferiores a 5º C, los empaques de caucho y lubricantes deben mantenerse a resguardo hasta su uso.

TRANSPORTE DE LOS TUBOS

Apoye completamente los tubos sobre maderas planas distanciadas como máximo 4 metros entre sí y con una saliente de 2 metros como máximo. También se deben fijar los tubos para que permanezcan estables y separados. Evite que se produzcan abrasiones entre los mismos.

La altura máxima de apilado recomendado es de 2,5 metros aproximadamente. Se deben atar los tubos al vehículo sobre los puntos de sujeción utilizando flejes flexibles o sogas (ver Figura 5). Nunca utilice cables de acero o cadenas sin colocar una adecuada protección al tubo para impedir la abrasión. Los bultos, achatamientos u otros cambios bruscos de curvatura se encuentran prohibidos. El transporte de los tubos contrario a estas especificaciones puede resultar en daños para los mismos.

| Figura 5: Transporte de tubos | Figura 6: Doble punto de sujeción para tubos anidados (soga de control) |
| --- | --- |

MANIPULACIÓN DE TUBOS

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA

El tipo de procedimiento de instalación apropiado para los tubos PRFV varía de acuerdo a la rigidez del tubo, la profundidad de la cobertura, el ancho de la zanja, las características de los suelos nativos, las sobrecargas y los materiales de relleno. El material nativo debe confinar adecuadamente el relleno de la zona del tubo para alcanzar el soporte adecuado. Las siguientes indicaciones sobre instalación procuran asistir al instalador para lograr una adecuada instalación del tubo.

Zanja estándar

La Figura 8 muestra las dimensiones normales de una zanja. La dimensión “A” siempre deber ser lo suficientemente ancha como para permitir un espacio apropiado que asegure el correcto posicionamiento y compactación del relleno en el riñón del tubo. La dimensión “A” deber también ser lo suficientemente ancha como para operar el equipo de compactación sin dañar los tubos. La dimensión “A” normal es de 0,4 DN.

Para tubos de dimensiones mayores se puede utilizar un menor valor de “A”, dependiendo del suelo nativo, el material de relleno y las técnicas de compactación.

Como ejemplo, para los grupos de suelos nativos 1, 2 y 3 y los materiales de relleno SC1 y SC2 que requieren un esfuerzo de compactación limitado, se puede considerar el uso de una zanja más pequeña.

Nota: Donde existan suelos altamente expansivos, inestables, sueltos, blandos, rocosos o suelos endurecidos, será necesario incrementar la profundidad de la capa del lecho de asiento para lograr un soporte longitudinal uniforme.

Figura 8: Nomenclatura del relleno de la tubería

PARA EL PROYECTO SE ESTABLECIÓ LAS DIMENSIONES MOSTRADAS EN LOS PLANOS ADJUNTOS

Lecho de asiento del tubo

El lecho de asiento del tubo debe estar ubicado sobre un fondo de zanja firme y estable de modo que proporcione un adecuado apoyo. El lecho de asiento terminado debe proporcionar un apoyo firme, estable y uniforme al cuerpo del tubo y a cualquier saliente de la junta.

Se debe proporcionar un lecho de asiento de 100mm debajo del tubo y de 75 mm debajo del acople. En caso de que el fondo de zanja sea inestable o blando, se deberá colocar una fundación adicional para lograr el apoyo firme que el lecho de asiento necesita.

Puede suceder que haya que importar el material del lecho de asiento para lograr la gradación adecuada y el apoyo necesario.

Los materiales recomendados para el lecho de asiento son SC1 y SC2. Para determinar si el material nativo es el adecuado para el lecho de asiento, el mismo debe satisfacer todos los requisitos de relleno de la zona del tubo. El control del material de relleno debe extenderse a lo largo de todo el proceso de instalación debido a que las condiciones del suelo nativo pueden variar y cambiar inesperadamente a lo largo del tramo de la tubería.

El lecho de asiento debe estar sobre excavado en cada junta para asegurar que el tubo tenga un apoyo continuo y no descanse en los acoples. El área del acople deberá contar con un lecho de asiento apropiado y ser rellenado luego de completarse el montaje de la junta. Ver Figura 9 y Figura 10 donde se muestra el apoyo correcto e incorrecto sobre el lecho de asiento.

| Figura 9: Apoyo correcto sobre el lecho de asiento | Figura 10: Apoyo incorrecto sobre el lecho de asiento |
| --- | --- |

Materiales de relleno

La siguiente Tabla agrupa los materiales de relleno en diferentes categorías. SC1 y SC2 son los suelos de relleno más fáciles de usar y precisan menos esfuerzo de compactación para lograr un cierto nivel de compactación relativa.

Independientemente de estas categorías y sin importar si el suelo de relleno es importado o no, se aplicarán las siguientes restricciones:

Los terrones no deberán ser de un tamaño mayor al doble del máximo tamaño de las partículas.

No se debe utilizar material congelado. 3.

No se debe utilizar material orgánico. 4.

No se debe utilizar escombros (neumáticos, botellas, metales, etc.).

Tabla: Materiales de relleno

Para el tamaño máximo de las partículas y piedras en la zona del tubo (hasta 300 mm sobre la clave del tubo), se deben respetar los límites establecidos en la siguiente Tabla.

Tabla: Máximo tamaño de las partículas

El relleno sobre el tubo puede consistir en material excavado con un tamaño máximo de partículas de hasta 300 mm siempre y cuando la cobertura sobre la tubería sea de 300 mm. Las piedras mayores a 200 mm no deben ser arrojadas sobre la capa de 300 mm que cubre la clave del tubo desde una altura mayor a 2 metros.

Relleno de la zona del tubo

Se recomienda rellenar inmediatamente después del proceso de enchufado a fin de prevenir dos peligros: la flotación del tubo debido a las lluvias copiosas y los movimientos térmicos por la gran diferencia de temperaturas diurnas y nocturnas. La flotación puede dañar al tubo y causar costos de reinstalación innecesarios. La contracción y expansión térmica pueden arruinar el sellado debido al movimiento de varios tramos de tubos acumulados en una misma junta.

Si se colocan secciones de tubería en la zanja y se demora el rellenado, el centro de cada tubo deberá ser rellenado hasta la clave para minimizar los movimientos en la junta.

La correcta selección, ubicación y compactación del relleno de la zona de la tubería es de gran importancia a fin de controlar la deflexión vertical y para el rendimiento del tubo. Se debe tener cuidado de que el material de relleno no se encuentre contaminado con escombros u otros materiales extraños que puedan dañar el tubo o causar una pérdida de apoyo. El material de relleno del riñón en la zona que se encuentra entre el lecho de asiento y la parte inferior externa del tubo debe insertarse y compactarse antes de colocar el resto del relleno (ver Figuras 13 y 14).

| Figura 13: Relleno correcto del riñón del tubo | Figura 14: Relleno incorrecto del riñón del tubo |
| --- | --- |

Se debe controlar el espesor de la capa a compactar, así como la energía utilizada en el método de compactación. El rellenado correcto se realiza normalmente en capas de 100 mm a 300 mm dependiendo del material de relleno y del método de compactación. Cuando se utiliza grava o piedra triturada como material de relleno, generalmente será adecuado utilizar una capa de 300 mm ya que la grava es relativamente fácil de compactar. Los suelos de grano fino necesitan un mayor esfuerzo de compactación y el espesor de la capa debe ser limitada. Se advierte que es importante lograr la correcta compactación de cada capa para asegurase de que el tubo tenga el soporte necesario.

Los rellenos tipo SC1 y SC2 son relativamente fáciles de usar y muy confiables como materiales de relleno para tubos. Estos suelos tienen baja sensibilidad a la humedad. El relleno se puede compactar fácilmente utilizando un compactador manual de placa vibratoria en capas de 200 a 300 mm. Ocasionalmente, se deberá utilizar un geo textil en combinación con suelos de grava para evitar la migración de materiales finos y la consecuente pérdida de apoyo del tubo. Se pueden aceptar los suelos de rellenos tipo SC3 y se encuentran a menudo listos para usar como materiales de relleno para instalaciones de tuberías.

Muchos suelos nativos, en los que se instala la tubería, son del tipo SC3 y, por lo tanto, el suelo extraído puede ser directamente reutilizado como relleno para la zona del tubo. Se deben tomar precauciones ya que estos suelos son sensibles a la humedad.

Las características del tipo de suelo SC3 dependen en gran parte de las características de la fracción fina. El control de humedad puede ser necesario cuando se compacta el suelo para lograr la densidad deseada con una razonable energía de compactación y con una fácil utilización del equipo de compactación. La compactación se puede lograr utilizando un compactador manual de impacto en capas de 100 a   200 mm.

El relleno tipo SC4 solamente se puede utilizar como relleno de la zona de tubería observando las siguientes precauciones:

El contenido de humedad se debe controlar durante la colocación y la compactación.

No se debe usar en instalaciones con fundaciones inestables o con agua estancada en la zanja.

Las técnicas de compactación pueden requerir de una considerable energía y por lo tanto se deben tener en cuenta las limitaciones prácticas de la compactación relativa y la rigidez de suelo resultante.

Cuando compacte, utilice capas de 100 y 150 mm con un compactador manual de impacto tal como un vibro compactador (canguro).

Las pruebas de compactación se deben realizar periódicamente para asegurar la compactación adecuada. Ver el Anexo F para mayor información. La compactación del relleno de grano fino se logra con mayor facilidad cuando el material tiene un contenido óptimo de humedad o cercano al mismo.

Cuando el relleno alcanza el diámetro horizontal del tubo (springline), toda la compactación debería comenzar cerca de los lados de la zanja y avanzar hacia el tubo. El relleno de la zona de la tubería se puede ubicar y compactar de tal modo que cause que el tubo se ovalice en dirección vertical (aumento del diámetro vertical). La ovalización inicial no debe exceder el 1,5% del diámetro del tubo de acuerdo con las mediciones realizadas al alcanzar el relleno la clave del tubo. La cantidad de ovalización inicial obtenida se relacionará con la energía necesaria para lograr la compactación relativa que se necesita. Los altos niveles de energía necesarios con el relleno de tipo SC3 y SC4 pueden sobrepasar los límites.

Estas consideraciones se resumen en la siguiente Tabla.

Tabla: Resumen de recomendaciones para la compactación del relleno de la zona del tubo

Compactación sobre el tubo

La instalación de Tipo 1 requiere que se compacten 300 mm sobre el tubo. El relleno de la zanja en áreas sujetas a cargas de tránsito se suele compactar para minimizar el asentamiento de la superficie de la ruta, calle, autopista, etc.

La siguiente Tabla muestra la altura mínima de cobertura sobre el tubo necesaria antes de que ciertos equipos de compactación puedan utilizarse directamente sobre el tubo. Se debe tener cuidado de evitar un excesivo esfuerzo de compactación sobre la clave del tubo que pueda causar abultamientos o áreas planas.

Sin embargo, el material en esta área no debe dejarse suelto y se debe lograr la densidad específica deseada.

Tabla: Cobertura mínima para compactación sobre el tubo

Deflexión del tubo

La deflexión del tubo con relleno completo es una buena indicación de la calidad de la instalación. La deflexión inicial vertical normal del tubo luego de rellenar hasta el nivel del suelo es menor a 2% para la mayoría de las instalaciones. Todo valor que exceda esta cifra indica que no se ha logrado la calidad de instalación pretendida y debería mejorarse antes de colocar los siguientes tubos. (Por ejemplo, incrementar la compactación del relleno en la zona de tubería, utilizar materiales de relleno en la zona tubería de grano más grueso o una zanja más ancha, etc.).

La siguiente Tabla proporciona detalles sobre la máxima deflexión del tubo tan pronto como el tubo se haya rellenado hasta el nivel del suelo o calle para obtener una retroalimentación continua de información sobre la calidad de la instalación.

Tabla: Deflexión vertical inicial permitida

Montaje

Si el acople no viene montado previamente, se debe montar en el tubo en un lugar limpio y seco antes de unir los tubos. Esto se logra colocando una abrazadera o eslinga alrededor del tubo a una distancia de 1 a 2 metros del espigo sobre la cual se realizará el montaje del acople. Asegúrese de que el espigo del tubo se ubique al menos a 100 mm sobre el nivel del suelo para evitar que se ensucie.

Presione el acople hacia el extremo del espigo del tubo en forma manual y coloque un tirante de madera de 100 x 50 mm cruzando el acople.

Utilice dos tiracables o aparejos a palanca conectados entre el tirante y la abrazadera y tire del acople hasta colocarlo en posición; es decir, hasta que esté alineado con la línea de ayuda para el montaje o hasta que el espigo toque el tope central de montaje (ver Figura 19). Los siguientes pasos (6 a 8) se aplican al montaje de tubos con abrazaderas o eslingas y tiracables o aparejos a palanca. Se pueden utilizar otras técnicas que puedan ayudar a lograr el objetivo siempre que cumplan con las indicaciones de este manual. En especial, la inserción de los extremos de los espigos del tubo se debe limitar a la línea de ayuda para montaje y se debe evitar cualquier daño al tubo y los acoples.

Figura 19: Montaje del acople en el tubo

Paso 6: Ubicación del tubo

Se hace descender el tubo con el acople montado al lecho de la zanja. En el lugar de la junta se debe sobre- excavar la zanja para asegurar que el tubo tenga un apoyo parejo y no descanse sobre los acoples.

Paso 7: Ajuste de las abrazaderas

La abrazadera (o eslinga) A se fija sobre cualquier punto del primer tubo o puede quedar posicionada desde la unión anterior. Ajuste la abrazadera B sobre el tubo a ser montado en una posición conveniente (ver Figura 20).

Figura 20: Montaje de tubo con abrazadera

Nota: El contacto de la abrazadera con el tubo debe contar con protección (acolchado) para evitar daños al tubo y ejercer una resistencia de alta fricción con la superficie del tubo. Si no se dispone de abrazaderas, se pueden usar eslingas de nylon o de soga o fajas teladas planas, tal como lo muestra la Figura 21, tomándose las debidas precauciones para mantener la alineación del acople.

Figura 21: Montaje de tubos con fajas teladas

Paso 8: Unión de las juntas

Los tiracables se colocan uno a cada lado del tubo y se conectan a las abrazaderas. Luego se tira del tubo hasta colocarlo en posición dentro del acople hasta que alcance la línea de ayuda para el montaje o toca el tope central de montaje. La abrazadera A luego se mueve hacia el próximo tubo a ser montado.

Deflexión Angular de los Acoples

La máxima deflexión angular en cada junta, tomando en cuenta la vertical y horizontal combinadas, no debe exceder los valores indicados en la siguiente Tabla. Esto puede ser utilizado para acomodar los cambios graduales en la dirección de la tubería. La alineación de los tubos, al ser unidos, debe ser recta y por lo tanto se deberá aplicar la deflexión angular necesaria después de ser ensamblados.

Tabla: Deflexión angular en el acople con doble empaque de sello

La desviación máxima y su correspondiente radio de curvatura se indican en la siguiente Tabla (ver Figura 22 con la definición de los términos).

Tabla: Desviación y radio de curvatura

Figura 22: Deflexión angular de la junta

Nota: Estos datos se suministran a modo informativo. La longitud mínima permitida se calcula en función de la presión nominal, el tipo de relleno y la compactación, pero en ningún caso debería ser inferior a 3 m.

Las juntas de acople con deflexión angular se estabilizan por la resistencia del suelo alrededor del tubo y el acople. Las juntas de los tubos presurizados (PN > 1) que toman ángulo, deben contar con un relleno con un mínimo del 90% de la compactación Proctor estándar.

En las juntas de acople que se colocan con una rotación angular vertical, donde la dirección del empuje es ascendente, el relleno debería cubrir como mínimo una profundidad de 1,2 metros para una presión de funcionamiento de 16 bares o mayor. Se debe verificar que la fuerza resistente (peso del suelo) sea superior al empuje originado por el cambio de dirección, con su correspondiente coeficiente de seguridad.

Desalineación de los tubos

La máxima desalineación permitida para los extremos adyacentes de los tubos es de 5 mm (ver Figura 23). Se recomienda controlar la desalineación cerca de los bloques de anclaje, las cámaras de las válvulas y otras estructuras similares y en las zonas de cierre o reparaciones.

Figura 23: Desalineación o resalto

Desenchufado

El desenchufado máximo entre espiga y tope central es de 20 mm.

Juntas trabadas

Las juntas trabadas consisten en una doble campana (acople) con empaques de sello y varillas de fijación que transfieren el empuje axial de una sección del tubo a otra. Sobre cada lado, el acople tiene un empaque de sello estándar y un sistema de varilla alojamiento a través del cual se trasfiere la carga por medio de una acción de compresión y esfuerzo cortante. El espigo del tubo para las juntas trabadas tiene un alojamiento que corresponde con el del acople. (Figura 23)

La junta se monta utilizando un procedimiento similar al del acople estándar, excepto que no existe el tope central de montaje. Se debe seguir los pasos 1 a 6 indicados más arriba. Para el paso 7, se coloca el tubo tirando del mismo hasta que el alojamiento del espigo sea visible a través de la abertura en el acople. Luego se coloca la varilla de trabado con ayuda de un martillo.

Figura 23: Junta trabada

Juntas bridadas

Moldeadas

Las bridas de PRFV se deben unir de acuerdo con el siguiente procedimiento (ver Figura 24):

- Limpie completamente la superficie de la brida y el alojamiento para el empaque.

- Asegúrese que el empaque de sello se encuentre limpio y sin imperfecciones.

- Posicione el empaque de sello en el alojamiento.  Alinee las bridas a ser unidas.

- Introduzca los pernos, arandelas y tuercas. Todos los elementos metálicos deben estar limpios y lubricados para evitar un ajuste incorrecto. Las arandelas deben ser usadas en todas las bridas de PRFV.

- Utilizando un torquímetro, ajuste los pernos hasta un par de 35 Nm, siguiendo la secuencia normal de ajuste de pernos de las bridas.

- Repita este procedimiento llevando el perno a un par de 70 Nm o hasta que las bridas se toquen en sus caras internas. No se exceda en el ajuste ya que podría causar daños permanentes a las bridas de PRFV.

Controle el par de los pernos una hora después y ajuste de ser necesario a 70 Nm.

Figura 24: Junta bridada

Brida loca o brida de anillo suelto

El tubo puede ser entregado con bridas locas o de anillo suelto. Los empaques sueltos se pueden rotar para una fácil alineación con los agujeros de los pernos en la brida correspondiente.

Figura 25: Brida loca con empaque de sello (empaque de estanqueidad) La brida de empaque suelto se puede fabricar para dos tipos de sellado mediante empaques de caucho utilizando:

- un sello estanco  (se requiere un alojamiento en la superficie de la brida, ver Figura 25).

- un empaque de caucho con un anillo de acero para la superficie plana de las bridas (no se requiere del alojamiento) como se muestra en la Figura 26.

Figura 26: Brida loca con empaque de caucho

El montaje para ambos tipos de bridas de empaque suelto es idéntico y se describe a continuación:

- Limpie completamente la cara de la brida a ser montada y en caso que corresponda limpie el alojamiento de la junta.

- Asegúrese de que el empaque de caucho se encuentra limpio y sin desperfectos. No use empaques defectuosos.

- Posicione el empaque de caucho sobre la cara de la brida, asegúrese de empujar firmemente el empaque de caucho dentro del alojamiento de la junta. Se recomienda que el empaque quede asegurado por medio de pequeñas cintas o adhesivo.

- Alinee las bridas a ser unidas

- Coloque los pernos, arandelas y tuercas. Todos los elementos metálicos deben estar limpios y lubricados para evitar ajustes inapropiados. Es importante que la superficie de contacto entre la cabeza del perno/arandelas y la superficie de apoyo del empaque se encuentren bien lubricadas para evitar que se produzca un torque excesivo.

- Utilice un torquímetro para ajustar los pernos hasta los valores de torsión requeridos en la siguiente Tabla, respetando las secuencias estándar para el ajuste de pernos de la brida.

- Controle la torsión de los pernos una hora después y  ajústelo de ser necesario.

Nota: Cuando conecte dos bridas de PRFV con un empaque, solo una brida tendrá el alojamiento, para el empaque, en su superficie.

Juntas laminadas

Este tipo de junta se fabrica con refuerzos de fibra de vidrio impregnados con resina poliéster. Se requiere de un diseño especial, limpieza, condiciones controladas y personal capacitado. Instrucciones especiales se proveerán cuando se utilice este tipo de junta.

Figura 27: Junta laminada

Otros métodos de unión

Uniones de acero flexible  (ver Figura 28)

Cuando se conecten los tubos a tubos de otros materiales con diámetros externos diferentes, uno de los métodos preferidos para ello consiste en utilizar las uniones de acero flexible. Estas uniones están formadas por una camisa de acero con una banda selladora de caucho en su interior.

Estas uniones se pueden utilizar para unir tramos de tubos y también para efectuar reparaciones o cierres.

Normalmente se presentan en tres tipos:

- Camisa de acero revestida.

- Camisa de acero inoxidable.

- Camisa de acero galvanizada por inmersión en caliente.

Figura 28: Unión de acero flexible

Es importante controlar el ajuste de los pernos de las uniones de acero flexible. No los sobreajustes ya que puede causar un exceso de tensión en los pernos o el tubo. Siga las instrucciones del fabricante de las uniones para el montaje de los mismos, pero consulte con el fabricante de los tubos los límites de ajuste permitidos para el tubo.

Figura 29: Junta Mecánica con doble sistema de bulones o pernos

Uniones mecánicas de acero ver Figura 29

Estas uniones se han utilizado con éxito para unir tubos de diferentes materiales y diámetros y para adaptarse a salidas bridadas. Existe una amplia variedad en el diseño de estas juntas, incluyendo el tamaño de los pernos, la cantidad de pernos y el diseño del empaque de caucho. También existen amplias diferencias en la tolerancia al diámetro de otros materiales, que a menudo resultan en un ajuste mayor al necesario para lograr hermeticidad del lado del tubo.

En consecuencia, no podemos recomendar el uso general de las uniones mecánicas con los tubos. Si se utiliza una unión mecánica para unir el material a otros materiales entonces, se deberían utilizar solo uniones mecánicas con un sistema de doble perno independiente (ver Figura 29).

Ello permite que se ajuste independientemente el lado correspondiente al tubo, que usualmente requiere menos ajuste que el recomendado por el fabricante de las juntas mecánicas.

Se recomienda consultar al proveedor local de cuando se contemple el uso de uniones mecánicas en el proyecto.

Prepárese para presentar información sobre el diseño específico (marca y modelo). El proveedor del tubo le podrá aconsejar bajo qué condiciones, si fuera posible, el diseño elegido es adecuado para su uso con los tubos.

Protección contra la corrosión Independientemente de la protección anticorrosiva que se aplique a la camisa de acero, la junta necesita estar igualmente protegida. Generalmente esto requiere la aplicación de una banda de polietileno ajustada en caliente sobre la junta instalada.

Medición y Forma de Pago

El Ítem instalación de tuberías PRFV será medido y pagado por pza. ya que las tuberías son tramos cortos de 1.5 ml según el detalle efectivamente ejecutados, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, previa prueba hidráulica y aprobada por el SUPERVISOR de Obra. El pago del Ítem incluye la provisión de todos los materiales y herramientas para la instalación, prueba hidráulica,  grúas para la instalación, equipo pesado, equipo menor como tecles, etc., personal y cuanto sea necesario a objeto de cumplir a cabalidad y a completa satisfacción del SUPERVISOR la totalidad del alcance de trabajo descrito en el presente documento.

El Ítem Provisión e instalación de codos y otros accesorios de PRFV será medido y pagado por pieza según el detalle de los diámetros efectivamente ejecutados, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas, previa prueba hidráulica y aprobado por el SUPERVISOR de Obra. El pago del Ítem incluye la provisión de todos los materiales, prueba hidráulica, equipos, personal y cuanto sea necesario a objeto de cumplir a cabalidad y a completa satisfacción del SUPERVISOR la totalidad del alcance de trabajo descrito en el presente documento.

Los Ítems mencionados anteriormente, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios consignados en la propuesta aceptada bajo las siguientes denominaciones:

Ítem n.º 6.1: instalación de tuberías de prfv de 1400 mm (l= 1.5 metros), pn 6 (pza)

Ítem n.º 6.2: instalación tubería prfv de 1000mm (l=1.5-2metros) (pza)

Ítem n.º 6.3: instalación niple bridado de prfv dn 1000 mm, pn 6(pza)

Ítem n.º 6.4: instalación manguito prfv dn1400, pn 6 (pza)

Ítem n.º 6.5: instalación manguito prfv dn1000, pn 6 (pza)

Ítem n.º 6.6: instalación reducción prfv 1400x1000 (l=2m) (pza)

Ítem n.º 6.7: instalación junta mecánica dn1000 e=9mm (pza)

  - Provisión e Instalación Anclaje De Acero Bridado Dn 1000 E=5/8´´

Definición

Este ítem contempla la provisión e instalación de un anclaje de acero con plancha de e= 5/8¨¨ o como indique el SUPERVISOR, el diseño deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, el mismo servirá para absorber las fuerzas en caso de un cierre brusco de válvula y así cuidar de no dañar los niples, ni las uniones de tubería así mismo cuidar la válvula.

El anclaje deberá ser verificado en las medidas indicadas en planos y tener cuidado con la brida que debe ser la misma que la válvula DN1000 ya existente, adjunta especificación de la válvula. Para el empotre de este anclaje se deberá colocar 8 pernos de grado 5 1 ¼´´x 5´´ empotrado en la losa de la cámara con un distanciamiento entre perno y perno de 26 cm en ambos lados o como indique el SUPERVISOR

Materiales, Herramientas y Equipo

El CONTRATISTA es responsable de contar con las herramientas menores para la instalación del anclaje

Procedimiento para la ejecución

Para la fabricación de la pieza se deberá contar con una empresa que vaya a obra y tome las medidas en obra la cual garantice la precisión en la fabricación instalación de la pieza primero se deberá armar la línea hasta la reducción 1400x1000 y el tramo corto de 1000 de longitud 2m se introducirá el anclaje y recién se procederá al vaciado del muro de la cámara como indica en las especificaciones en el ítem 13 y 14 de manquito embebido en el muro de la cámara de hormigón. La pieza debe ser cabalmente con la brida del niple y la válvula así mismo contar con los pernos de grado 5 del largo necesario y aprobado por el SUPERVISOR para sostener las 3 piezas

Medición y Forma de Pago

La instalación estará expresada por el colocado de la pza. y Verificada por la SUPERVISIÓN

ítem nº7: provisión e instalación de anclaje de acero bridado (pza)

  - Bloque De Anclaje De H°A° Para Reducción 1400x1000.

Definición

BLOQUES DE ANCLAJE, REVESTIMIENTOS DE CONCRETO Y CONEXIONES A ESTRUCTURAS RÍGIDAS

Cuando la tubería se encuentra presurizada, tienen lugar fuerzas de empuje desbalanceadas en los codos, reducciones, derivación en T, bifurcaciones en Y, cierres de la línea y cualquier otro cambio de dirección. Estas fuerzas deben verse restringidas de algún modo para evitar la separación de las juntas.

Por lo general, se logra de una manera económica mediante la utilización de bloques de anclaje o alternativamente por apoyo directo y fricción entre el tubo y el suelo.

La transferencia directa del empuje a través de la fricción y el apoyo se logran utilizando juntas de restricción y tubos especiales que transfieren el empuje axial. Los accesorios están diseñados para ser directamente enterrados. Se puede considerar un factor de fricción de 0,5 entre el tubo y suelos no cohesivos al momento de determinar la longitud requerida de anclaje del tubo que se conecta a los accesorios.

El contratista deberá presentar un diseño adecuado a los requerimientos de presión y fuerzas de empuje para el refuerzo de los bloques de anclaje, solicitando información al contratante. Este diseño será aprobado por el SUPERVISOR.  Los accesorios están diseñados para soportar la presión interna total, mientras que la estructura de concreto deberá soportar su forma y transferir la carga. Como la expansión de los accesorios presurizados genera normalmente tensiones superiores a las que el concreto soportaría, se debe considerar el uso de refuerzos de acero para controlar el ancho de las fisuras. También se aplican las siguientes condiciones:

Bloques de Anclaje

Los bloques de anclaje deben limitar el desplazamiento de los accesorios en relación con el tubo adyacente para preservar la estanqueidad del acople. La deflexión angular resultante deberá ser menor a los valores indicados en la Tabla Deflexión angular en el acople con doble empaque de sello.

Para operar con presiones mayores a 1 bar (PN >1), el bloque debe rodear completamente al accesorio. El bloque debe ubicarse contra el suelo inalterado o relleno con materiales de la zona del tubo seleccionados y compactados adecuadamente para lograr la rigidez y resistencia originales del suelo nativo.

Se necesitan bloques de anclaje para los siguientes accesorios cuando la presión de la tubería exceda 1 bar (100 kPa).

- Todos los codos, reducciones, compuertas y bridas ciegas.

- Derivaciones en T, si la rama del tubo es concéntrica respecto del eje del tubo principal.

Los pozos de acceso/ bocas de hombres concéntricos (Derivaciones en T con brida ciega), drenajes y respiraderos, por lo general no generan empujes no balanceados cuando se encuentran en operación, por ello no requieren revestimientos, pero requieren accesorios y ramales resistentes al empuje.

Válvulas

Las válvulas deben contar con el anclaje suficiente para absorber el empuje de la presión, el anclaje/apoyo de la válvula deberá ser reforzado de igual manera y aprobado por SUPERVISOR.

Revestimientos de concreto

Cuando los tubos (o accesorios) deban ser revestidos con concreto, como en los casos de los bloques de anclaje, bloques de tensión o a fin de soportar una carga inusual, se deberán tener en cuenta las especificaciones adicionales de los procedimientos de instalación.

Anclaje de los tubos

Durante el hormigonado, el tubo o el accesorio vacío quedarán expuestos a fuerzas ascensionales (de flotación). Se debe restringir cualquier movimiento del tubo que pudiera ser causado por estas cargas. Por lo general, esto se logra sujetando la tubería con flejes a una losa de base u otro tipo de anclaje(s).

Los flejes deben ser de un material plano de 25 mm de ancho, lo suficientemente fuerte como para resistir las fuerzas ascensionales debidas a la flotación, con un mínimo de dos flejes por longitud de tramo y un máximo de espacio entre los mismos indicado en la siguiente Tabla. Los flejes deben tensarse para impedir la flotación, pero sin causar una deflexión adicional de la tubería (ver Figura 30)

Tabla: Máximo espacio entre flejes

Apoyo de los tubos

Los tubos deberán estar apoyados de tal forma que el hormigón pueda fluir alrededor del tubo y por debajo del mismo.

Los soportes deberán estar construidos de manera que se adapten aceptablemente a la forma del tubo (deflexión menor a 3% sin abultamientos ni zonas planas).

Hormigonado

El hormigonado debe realizarse por etapas, con suficiente tiempo entre capas, para permitir el fraguado de las mismas y evitar que se ejerzan fuerzas de flotación. Las alturas máximas de las capas, en función de la rigidez del tubo, se muestran en la siguiente Tabla.

Tabla: Máximo espesor de capa para colado de concreto

El espesor máximo de una capa es la máxima profundidad de hormigón que se puede verter de una sola vez sobre una clase determinada de rigidez nominal.

Figura 30: Anclaje del tubo – espacio máximo entre flejes

Conexiones a estructuras rígidas

En un tubo que se mueve demasiado en relación con una estructura rígida pueden desarrollarse tensiones excesivas por flexión y de esfuerzo cortante. Estas situaciones pueden ocurrir cuando un tubo atraviesa una pared (es decir, una cámara de válvulas, o una boca de registro), se encuentra revestido en hormigón (por ejemplo bloques de anclaje) o está sujeto con bridas a una bomba, válvula u otra estructura.

Por ello, en todas las conexiones a estructuras rígidas el instalador debe tomar las precauciones necesarias para minimizar la aparición de altas tensiones discontinuas en el tubo. La deflexión angular y la desalineación en las juntas cercanas a los bloques anclaje deben evitarse durante la instalación.

Existen dos opciones. La alternativa estándar (recomendada) requiere el uso de un acople empotrado en la superficie de separación hormigón tubo.

La otra alternativa envuelve el tubo en caucho para facilitar la transición.

Alternativa estándar

Cuando sea posible, se empotrará un acople en el concreto en la superficie de interface (ver Figura 31), de modo que el primer tubo fuera del hormigón tenga completa libertad de movimientos (dentro de los límites que impone la junta). Para PN mayores a 16, se debería usar este método estándar, y la longitud del tramo corto del tubo debería mantenerse al máximo indicado en la Figura 31.

Precaución: Cuando empotre un acople en hormigón, asegúrese de mantener la forma redondeada del mismo a fin de que el enchufado posterior en esta junta pueda ser realizado fácilmente. Alternativamente, monte la junta fuera del revestimiento antes de hormigonar.

Precaución: Debido a que el acople empotrado en concreto es rígido, es muy importante minimizar la deflexión vertical y la deformación del tubo adyacente.

Figura 31: Conexión Estándar. Acople empotrado en concreto

Se debe interponer un tramo corto que obre de biela absorbiendo los asentamientos diferenciales que pudiera sufrir el bloque de hormigón, terminando el hormigonado sobre el manguito.

El concepto es el siguiente:

En la figura se observa la cámara en el instante inicial luego del hormigonado. La tubería permanece horizontal ya que no se presentan asentamientos inmediatamente.

Aquí puede verse como el asentamiento diferencial a mediano y largo plazo es absorbido por la articulación de la biela o tramo corto evitando así que la tubería sea solicitada por esfuerzo cortante para la cual no fue diseñada.

ACONDICIONADO DE MANGUITOS

Se hace notar que los manguitos que van a ser empotrados en el hormigón de las cámaras deben ser acondicionados previamente para una mejor adherencia entre la superficie del manguito y el hormigón. Para este acondicionamiento se siguen los siguientes pasos:

- Lijado o desgastado de la superficie del manguito a empotrarse, se debe quitar el brillo.

- Aplicación de una capa de barniz.

- Espolvoreado de arena sobre la superficie barnizada.

- Secado por 24 horas.

Otra Alternativa

Cuando el procedimiento estándar no fuera posible, se envolverá (ver Figura 32) una banda (o bandas) de caucho en la siguiente Tabla, alrededor del tubo antes de colocarle hormigón de modo que el caucho sobresalga ligeramente (25 mm) del hormigón. Revisar

Tabla: Configuración de las bandas de caucho

Diagrame la tubería de modo tal que la primera junta de acople completamente expuesta quede colocada como muestra la Figura. Para PN mayores a 16 no se recomienda este método.

Lineamientos para la construcción

- Cuando se considere el diseño de la estructura de concreto, se deberá prestar atención a que todo asentamiento excesivo de la estructura relativa al tubo puede causar fallas en el mismo.

- Se ha visto que incluir un tramo corto (tubo oscilante) cerca de la conexión rígida es un buen modo de acomodar los asentamientos diferenciales (ver Figura 31). La longitud mínima del tramo cortó deber responder al valor de mayor longitud entre 1 DN o 1 m y la máxima debe ser la mayor longitud entre 2 DN o 2 metros.

El tubo oscilante se utiliza para solucionar los asentamientos diferenciales que pudieran ocurrir.

El tubo oscilante debe estar perfectamente alineado con la estructura de concreto en el momento de la instalación para proporcionar la máxima flexibilidad para movimientos subsecuentes.

No se deben utilizar varios tramos cortos o tubos oscilantes ya que el escaso espacio entre los acoples podría causar inestabilidad. Los problemas de desalineación pueden solucionarse rehaciendo el lecho de asiento de los tramos de tubo que se unen al tubo oscilante.

- Se debe tener cuidado de reemplazar y compactar adecuadamente el relleno adyacente a la estructura de hormigón. La construcción de la estructura de hormigón por lo general requerirá de una sobre excavación para la estructura de apuntalamiento y encofrado, etc. El material extraído debe ser restaurado para alcanzar un nivel de densidad compatible con los alrededores para prevenir un exceso de deformación o la rotación de la junta adyacente a la estructura. Los rellenos tipo SC1 o SC2 compactados a un 95% de la Densidad Proctor Estándar deben llevarse hasta el 60% del diámetro del tubo en la interface con la estructura rígida (ver Figura 31 y 32) y hacerlos disminuir gradualmente. También puede utilizarse un relleno estabilizado (con cemento) para estas aplicaciones.

Ubicación de la banda de caucho

1.	Posicionar como lo muestran las Figuras 32 y 33.

2. 	Encinte todas las uniones y bordes para asegurar que el concreto no se cuele entre el caucho y el tubo o entre las bandas de caucho.

Figura 32: Conexión Alternativa- Bandas de caucho empotradas en concreto

Figura 33: Configuración de la banda de caucho - El caucho será de dureza 50

Conexiones a tanques y paredes de concreto

Cuando se requiera hacer conexiones a tanques o paredes de concreto se deben tener precauciones especiales para garantizar la estanqueidad del sistema.

Reparaciones y cierres en campo con acoples TUBERÍA de PRFV

Los acoples TUBERÍA DE PRFV pueden utilizarse para realizar cierres de campo y reparaciones en obra. La longitud mínima del niple de reparación debe ser de un metro. Además, este niple no debe ser adyacente a un tramo corto, por ejemplo, al tramo corto que se utiliza para otorgar flexibilidad en adyacencias a las conexiones rígidas (ver Figura 40).

Procedimiento

Mida la distancia entre los extremos de los tubos donde desee colocar el niple de reparación. El mismo debe ser entre 10 y 20 mm más corto que la longitud medida. Cuanto menor sea la separación, más fácil será realizar el cerramiento.

Nota: Para cierre de tramo en obra, como mínimo duplique el ancho del espigo.

Figura 40: Montaje del tramo de cerramiento

Selección de los tubos

Elija un tubo que se encuentre dentro del rango de tolerancia del diámetro del espigo (tubo de ajuste).

Estos tubos contarán con la dimensión externa del espigo adecuada para realizar uniones a lo largo de toda la longitud del tubo. Si es posible, elija un tubo con una dimensión exterior que se encuentre en el extremo inferior del rango de tolerancia del espigo (ver Tabla Diámetros tubos de ajuste).

Preparación del tubo

Marque la longitud de tubo requerida y realice un corte perpendicular (ángulo recto) respecto al eje del tubo, con la sierra circular. Utilice una herramienta pulidora para realizar un biselado de 20 grados sobre el extremo del tubo y redondee las “esquinas” o cantos vivos. Tenga cuidado de que el espesor restante en el extremo del espigo del tubo no sea menor a la mitad del espesor del tubo. Es también importante mantener una longitud mínima de chaflán, L, para guiar el extremo del tubo sin dañar el empaque de caucho. Respete las longitudes recomendadas en la Tabla Diámetros tubos de ajuste. Luego de biselar, utilice un papel de lija para eliminar los bordes filosos de la superficie del tubo, producto del corte. Pula el espigo para eliminar todas las asperezas.

Nota: El ancho del espigo deber ser, al menos, igual al ancho del acople.

Estos anchos serán el doble de los valores de la Tabla Diámetros tubos de ajuste. Por favor, asegúrese de que la superficie no tenga estrías y que el diámetro exterior del espigo se encuentre dentro de los límites detallados en la Tabla Diámetros tubos de ajuste.

Instalación

1. 	Seleccione dos acoples, quite los topes centrales de montaje y deje los empaques en su lugar. Limpie los acoples de ser necesario. El alojamiento del empaque debe estar libre de suciedad para permitir una libre deformación del empaque.

2. 	Lubrique cuidadosamente, incluso entre los labios.

3. 	Lubrique también los extremos limpios de los espigos de los niples de reparación con una capa delgada y uniforme de lubricante sin dejar de lado las superficies biseladas.

4. 	Coloque un acople en perfecta alineación sobre el extremo del niple de reparación de modo que el empaque de caucho esté en contacto en toda la circunferencia. Empuje o tire el acople uniformemente sobre el tubo de cierre hasta que el acople en su totalidad se apoye sobre el espigo del tubo.

Podría ser necesario ayudar, con cuidado, a que el segundo anillo se ubique sobre el extremo chaflanado de los tubos.

Repita con el segundo acople en el otro extremo.

5.	Marque las líneas de enchufado, para el montaje, sobre los  extremos de los espigos de los tubos adyacentes para controlar el movimiento uniforme hacia atrás de los acoples.

La ubicación de las líneas de enchufado se calcula de la siguiente manera:

HL= (Wc-Wg)/2

HL= línea de enchufado para el montaje

Wc= ancho del acople

Wg= ancho de la separación entre el tubo de cierre y el tubo adyacente (medido)

6.	Coloque el tubo de cierre en la zanja alineado con los tubos  adyacentes y con igual espacio libre en ambos extremos.

Todo ángulo o inclinación puede complicar el proceso de montaje.

7. 	Limpie los extremos de los espigos de los tubos adyacentes y lubrique con una capa pareja y delgada. Instale herramientas especiales para colocar el acople nuevamente en posición de cierre, tirando del mismo (consulte a su proveedor acerca de estas herramientas). Se recomienda que ubique los acoples simultáneamente en ambos lados, mantenga el niple de reparación bien centrado y minimice el contacto con el extremo del tubo. Detenga la operación cuando el extremo del acople toque la línea de ayuda para el montaje. En caso de que el diámetro lo permita, se puede ubicar a una persona dentro del tubo para que controle el proceso de montaje.

8. 	Es importante que la compactación del relleno alrededor de un niple de reparación en obra no sea menor al 90% de SPD. A menudo el área de cierre es sobre excavada para un mejor acceso. Se recomienda evitar el movimiento excesivo y las rotaciones de las juntas.

Nota: Luego de colocar el acople en su posición final se debe utilizar una galga palpadora para asegurarse de que los labios de los empaques de caucho se encuentren orientados correctamente.

Reparación y cierres en campo con juntas de otras marcas

Siga los lineamientos generales de la anterior sección, excepto que el niple de reparación no siempre necesitará tener los extremos largos y mecanizados en los espigos. Se deben respetar los procesos de instalación especiales para las juntas a utilizar.

OTRAS CONSIDERACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Zanja con fondo inestable

Se considera que el fondo de una zanja es inestable cuando consta de suelos blandos, sueltos o altamente expansivos.

Cuando el fondo de la zanja sea inestable se deberá estabilizar antes de colocar el tubo o se deberá construir una fundación para minimizar los asentamientos diferenciales del fondo de la zanja. Para las capas de fundación se recomienda utilizar una grava arenosa bien gradada, compactada mínimo al 90% SPD o piedra triturada.

La profundidad del material grava arenosa o la piedra triturada utilizada para la fundación depende de la severidad de las condiciones del suelo del fondo de la zanja. Cuando se use piedra triturada, utilice un geo textil para rodear completamente la fundación y evitar así que los materiales de la fundación y el lecho de asiento se mezclen (migración), lo que podría causar una pérdida de apoyo del fondo de la zanja. El geo textil no es necesario si se utiliza el mismo material para la fundación y el lecho, o si se utiliza grava arenosa para la fundación. Además la máxima longitud de tubería entre juntas flexibles será de 7 metros.

Zanja inundada

Si el nivel freático se encuentra por encima del fondo de zanja, este debe ser deprimido como mínimo hasta el fondo (y preferiblemente 200 mm por debajo del fondo) de la zanja antes de preparar el lecho de asiento. Se pueden utilizar distintos procedimientos para lograr este propósito, dependiendo de las características del suelo nativo. En caso de suelos arenosos o limosos, se recomienda utilizar un sistema de wellpoint (puntas coladoras) conectados a una tubería principal y a una bomba de vacío. La distancia entre los puntos de aspiración individuales y la profundidad a la cual deben instalarse dependerá del nivel freático y la permeabilidad del suelo. Es importante utilizar un filtro alrededor del punto de succión (arena gruesa o grava) para evitar el taponamiento de los puntos de succión a causa de los gránulos finos del material nativo.

Cuando el material nativo sea arcilla o roca, este sistema no podrá utilizarse. Es más dificultoso drenar el agua en estos casos.

Se recomienda el uso de bombas y sumideros.

Si no es posible mantener el nivel del agua por debajo de la parte superior del lecho de asiento, se deben colocar subdrenajes.

Dichos subdrenajes deben contener un agregado de una medida única (20-25 mm) completamente revestidos con geo textil. La profundidad del subdrenaje bajo el lecho de asiento dependerá de la cantidad de agua de la zanja. Si las aguas freáticas no se pueden mantener por debajo del lecho de asiento, se debe utilizar un geo textil alrededor del lecho (y si es necesario, también la zona del tubo) para evitar que se contamine con el material nativo. La grava o la piedra triturada se deben utilizar para el lecho y el relleno.

Para las tareas de drenaje, se deben tomar las siguientes precauciones:

1.	Evite bombear el agua por largas distancias a través de los  materiales de relleno o los suelos nativos, lo que podría causar una pérdida de apoyo a los tubos instalados previamente debido al movimiento de materiales o la migración del suelo.

2.	No desconecte el sistema de drenaje hasta que se haya  alcanzado una profundidad suficiente de la cobertura para prevenir la flotación del tubo.

Uso de apuntalamiento de zanja

Se debe tener cuidado de lograr el correcto soporte entre el suelo nativo y el relleno cuando se quita el sistema de entibado. La remoción del entibado en forma gradual y la compactación del relleno de la zona del tubo directamente contra la pared de la zanja proporcionan el mejor soporte para el tubo y llena los espacios vacíos que tienen lugar frecuentemente detrás del entibado. Si el entibado se quita luego de que se coloca el relleno en la zona del tubo, el relleno pierde apoyo, lo que reduce el soporte del tubo, especialmente cuando existen vacíos detrás de las hojas del entibado. Para minimizar la pérdida de soporte, el entibado debe ser removido mediante vibración.

Asegúrese de que no existen vacíos o carencia de relleno entre el exterior del entibado y el suelo nativo hasta al menos 1 m por sobre la clave del tubo. Use solo los rellenos tipo SC1 y SC2 entre el entibado temporal y los suelos nativos, compactados como mínimo al 95% del SPD.

En caso de entibados (tablestacados) permanentes, use un entibado de la longitud adecuada para distribuir correctamente las cargas laterales de los tubos al menos 300 mm por sobre la clave del tubo.

La calidad del entibado permanente deber ser tal que dure por toda la vida útil del tubo.

Los procedimientos de rellenado son los mismos que para las instalaciones estándar. Se asume que el entibado permanente se comporta como un suelo nativo grupo 1.

Construcción de la zanja en roca

Donde finaliza la roca y el tubo pasa a una zanja en suelo (o viceversa) se deben utilizar juntas flexibles (tramo corto) como se muestra en la Figura 44.

Como alternativa, puede utilizar un relleno de estabilizado con cemento para la fundación y el lecho de asiento de un tubo que soporta la transición de roca a suelo para evitar la necesidad de utilizar juntas flexibles. La construcción de la zanja debe realizarse de acuerdo con el método aplicable para las características del suelo nativo.

Figura 44: Método de construcción de zanja y sistema de colocación del tubo en la transición roca-suelo o en caso de cambios abruptos en las condiciones del lecho de asiento

Accidentales

Cualquiera sobre excavación accidental producida en las paredes de la zanja, la fundación o la zona del tubo debe ser rellenada con material de relleno compactado a un nivel de compactación relativa mínima del 95%.

Instalación de tubería en pendiente (paralelo)

Instalaciones enterradas

Antes de instalar tubos enterrados en pendientes mayores a 15°, se recomienda consultar con el especialista en geotécnica.

Los tubos TUBERÍA DE PRFV se pueden instalar en pendientes mayores a 15° siempre y cuando se respeten las siguientes condiciones:

      - Que la estabilidad a largo plazo pueda ser garantizada por un diseño geotécnico adecuado.

      - Para pendientes mayores a 15°, utilice el relleno tipo SC1 o  estabilizado con cemento en la zona del tubo como material de relleno.

      - Para pendientes mayores a 15° use una “costilla” de anclaje en el centro de cada tramo de tubería.

      - La instalación debe comenzar en el punto más bajo y ascender por la pendiente. Cada tubo será rellenado hasta el nivel del suelo antes de colocar el próximo tubo en la zanja.

      - La superficie que cubre la zanja debe estar totalmente protegida contra la erosión causada por los cursos de agua.

      - Los tubos se instalan en alineación recta (+/- 0,2°) con un mínimo espacio entre los espigos de los tubos

      - El movimiento absoluto a largo plazo del material de relleno en dirección axial del tubo debe ser menor a 20 mm.

      - La instalación se encontrará debidamente drenada para evitar el corrimiento (lavado) de materiales y asegurar la adecuada resistencia al corte del suelo.

      - La estabilidad de los tubos en forma individual se controlará a lo largo de la construcción y durante las primeras fases de operación. Esto puede realizarse controlando el espacio entre los espigos de los tubos.

Medición y Forma de Pago

La medición para la forma de pago de los bloques será por m3 y verificados por la SUPERVISION

Ítem nº 8: bloque de anclaje de h°a° para reducción 1400x1000 (n3)

  - Provisión E Instalación De Abrazadera Metálica E=5mm.

Definición

En el caso particular de esta implementación de accesorios en la línea de aducción de Jove Rancho, los elementos de soporte del tramo dentro de la cámara, deben tener las siguientes características, este ítem se refiere a la fabricación de una abrazadera metálica y su instalación con las características indicadas.

Soporte: de hormigón o acero:

Acunamiento de 150º;

Ancho mín. A= 150mm

Revestimiento o liner de alta fricción EPDM Shore A60-70, esp. 5mm, largo 1405mm, sobresaliendo

25mm

Abrazadera de acero ISO 630, Fe 360 (DIN 17100, St. 37)

Espesor: 5mm

Ancho: 100mm

Revestimiento de alta fricción EPDM Shore A60-70, esp. 5mm, sobresaliendo 25mm

Arandelas Cónicas DIN 2093 Cromo Vanadio 51CrV4 (SAE 6150)

Dext 80mm

Dint 36mm

Esp. T 4mm

Long lo 6,2

Cant. 6 Ud. (3 a cada lado)

Precompresión C de 2,2mm

Pernos de anclaje acero ISO 630 Fe510 (DIN 17100, St. 52)

M20

2 Ud.

Buje guía:

Dext 33mm

Dint 23mm

B: 53 mm

h: 53,6mm

Procedimiento para la ejecución

La instalación de la abrazadera deberá  seguir las recomendaciones del SUPERVISOR  y como específica en anexos en notas del proveedor.

Medición y Forma de Pago

La instalación estará expresada por el colocado de la pza. y Verificada por la SUPERVISIÓN

Ítem Nº9: provisión e instalación abrazadera metálica e=5mm (pza)

  - Cámara De Hormigón

Definición

Este ítem comprende la ejecución de la cámara de hormigón armado H21 o R210 KG/CM²  y utilizar Acero 2400 Kg/cm2de acuerdo a los planos y/o indicaciones del SUPERVISOR de Obra.

Las tablas de madera para las caras exteriores deberán ser cepilladas o la utilización de fenólicos, en vista de que las superficies del hormigón deberán quedar a la vista y tendrán un buen aspecto, salvo que se encuentre especificado el revoque correspondiente en el formulario de presentación de propuestas.

En caso de que el hormigón presentara manchas o coloración diferente, el CONTRATISTA procederá al arreglo de los defectos y aplicará por su cuenta una pintura total color cemento.

El hormigonado de las paredes podrá ejecutarse por etapas, con altura máxima de etapa de 1.0 m., dejando únicamente juntas de construcción horizontales.

En las juntas de construcción se cuidará especialmente la unión de los hormigones, para ello se limpiará y escarificará cuidadosamente la superficie con cepillo de acero hasta desprender la costra brillante carbonatada de la superficie, seguidamente se lavará con agua y  se colocará una capa  de lechada de cemento, para luego colocar el hormigón nuevo.

El contratista deberá presentar un diseño estructural de la cámara y tapa metálica la cual deberá ser aprobado por la SUPERVISION tanto para la cámara como para la tapa de plancha metálica antideslizante con marcos de perfiles quedando al raz del terreno natural. Teniendo en cuenta la circulación de agua y se deberá colocar un drenaje de no menos tubería de 2 ½ ´´ y ser dirigida a las quebradas lado oeste.

Al momento de realizar el vaciado de la cámara se deberá contar con todas las especificaciones en el ITEM14 conexiones rígidas y tomar en cuenta las notas de trabajo del proveedor en anexos, ya que los maguitos de unión deben ir embebidos de manera adecuada para evitar problemas futuros, el proveedor contara con un técnico especializa o en estas conexiones y así garantizar el producto.

Medición

La construcción de la cámara de H°A° será medida serán medidas en metros cúbicos (m3).

Ítem N°10.1: construcción cámara de hormigón armado R210 KG/CM² (m3)

Ítem N°10.2: tapa de acero antideslizante (gb)

  - Instalación Equipos Hidromecánicos.

Definición

Este ítem comprende la instalación mecánica de la válvula DN1000 y actuador ya existente en almacenes de la PTAP Jove Rancho,  el CONTRATISTA deberá proveer  los pernos(56 und), volandas necesarios y las empaquetaduras para la conexión del niple, anclaje, y válvula; los pernos deberán ser de grado 5, 1 ½´´x 6´´ verificando en obra diámetros y longitudes precisas en coordinación con el SUPERVISOR, los pernos deberán ser ajustados de acuerdo al torque especificado en notas de la válvula, de la misma manera El CONTRATISTA deberá instalar el actuador en su posición correspondiente.

Materiales, herramientas y equipo

EL CONTRATISTA deberá contar con todas las herramientas y el equipo para trasportar la válvula y actuador a su lugar de emplazamiento

Instalación

La instalación mecánica de la válvula como del actuador deberá ser en coordinación del personal electromecánico de la EMPRESA MISICUNI verificando la posición y ajuste para su correcta instalación.

Medición y Forma de pago

Este ítem será medido de acuerdo con lo anterior y será pagado de manera global con la instalación mecánica de la válvula y actuador

Ítem 11: instalación equipos hidromecánicos (Gb)

  - Provisión E Instalación Eléctrica De Equipos Hidromecánicos Y Analítica

Definición

El CONTRATISTA deberá proveer el material eléctrico para la conexión y protección eléctrica del actuador a la sala de control ya existente, el material requerido para adquirir se adjunta en la tabla siguiente en el subtítulo ¨Materiales y especificación¨, así mismo el CONTRATISTA deberá adquirir dos sensores de nivel ultrasónicos radar con comunicación 4-20 mA, sus cables de conexión de 20 m de longitud, soportes de instalación y protección para lluvia; especificados en el subtítulo ¨materiales y especificaciones¨ mismos serán parte de la regulación adecuada del caudal de ingreso, de igual manera será conectado a la sala de control de la válvula ; para la adquisición de los materiales y quipos se coordinará con SUPERVISION

Materiales y especificaciones

- MATERIAL ELÉCTRICO PARA INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN DE ALTA TENSIÓN

| RIEL DIN RANURADO | 2 | MTS. |
| --- | --- | --- |
| CABLE CANAL RANURADO DE 30 ANCHO X 50 ALTO MM X 2 MTS. | 3 | Barra |
| BARRA DE TIERRA CON BASE PARA 10 CIRCUITOS | 2 | PZAS. |
| SOPORTE MODULO DE RIEL DIN + TOMA MODULO | 3 | PZAS. |
| CABLE FLEXIBLE DE 1X1,5mm2 750 V. 70 °C NEXANS. | 3 | ROLLO |
| CABLE FLEXIBLE DE 1X2,5mm2 750 V. 70 °C NEXANS. | 1 | ROLLO |
| CABLE FLEXIBLE DE 1X4mm2 750 V. 70 °C NEXANS. TRES COLORES | 3 | ROLLO |
| RELE DE 8 PINES TIPO DIN BOBINA 24 VDC | 8 | PZAS. |
| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 2X10 AMP. DIM | 2 | PZAS. |
| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 3X25 AMP. DIM | 2 | PZAS. |
| INTERUPTOR TERMOMAGNETICO 3X32 AMP. DIM | 2 | PZAS. |
| BOTONERA DE EMERGENCIA NC | 1 | PZAS. |
| BOTONERA MONOPOLAR 1NA. COLOR VERDE | 2 | PZAS. |
| BOTONERA MONOPOLAR 1NC. COLOR ROJO | 2 | PZAS. |
| FOCOS DE SEÑALIZACION LED COMPACTAS 24 VDC COLOR ROJO | 2 | PZAS. |
| FOCOS DE SEÑALIZACION LED COMPACTAS 24 VDC COLOR VERDE | 2 | PZAS. |
| FOCOS DE SEÑALIZACION LED COMPACTAS 24 VDC COLOR AMARILLO | 2 | PZAS. |
| SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE SINE TAMER DE 2do NIVEL 277/480 VAC | 1 | PZAS. |
| BORNERAS CON FUSIBLES SECCIONABLE POR PALACA 22-14 AWG FUSIBLE 6 AMP | 20 | PZAS. |
| BORNERAS DE PASO 22-14 AWG | 20 | PZAS. |

- EL SENSOR DE NIVEL deberá tener las siguientes especificaciones y tener en cuenta que es indispensable que tenga la representación en Bolivia del equipo, así mismo con mano de obra certificada para el comisionamiento y acompañamiento de puesta en marcha.

Características:

-Fuente de alimentación: 2 hilos; 10.5 a 30 VDC

-Salida: 4 - 20 mA HART.

-Operación: Configuración HART/Bluetooth (App).

-Antena: 40mm/1-1/2"

- Rango de medición máxima: 10m liquidos -40°C...80°C/-40…176°F,

-Conexión a proceso superior: Rosca ASME MNPT1

-Material de conexión superior: PVDF; FNPT1/2 conexión de conduit

-Conexión a proceso parte Inferior: Rosca ISO228 G1-1/2

-soporte de instalación y material necesario para la correcta instalación

-Cable para conexión al display (20m)

-Display de visualización

Instalación

La instalación eléctrica de los sensores y la protección del PLC de la válvula DN1000 estará a cargo del CONTRATISTA en conjunto con el personal eléctrico e Ingeniero de sistemas de la EMPRESA MISICUNI.

Medición y Forma de pago

Este ítem medido de acuerdo con el anterior punto será pagado de manera global con la instalación eléctrica para la válvula, actuador, y sensores.

Ítem N°12: provisión e instalación eléctrica de equipos hidromecánicos y analítica (GB)

  - Provisión E Instalación De Escalera Metálica Para Cámara De H°A°

Definición

Este ítem incluye la provisión e instalación de la escalera marineras para ingreso a cámaras de válvula. La fabricación de los elementos se sujetará en todo a los planos de detalle y a las presentes especificaciones.

Material

Los materiales a emplearse: perfiles, planchas, pletinas, barras lisas y tuberías de fierro galvanizado (FG), bisagras, electrodos, etc., deberán ser suministrados por el Contratista y serán de calidad y tipo que aseguren la durabilidad y correcto funcionamiento. Previo a su empleo en obra, deberán ser aprobados por el supervisor.  Los equipos de soldadura y otros serán revisados por SUPERVISION

Ejecución

En la carpintería de hierro se empleará acero en perfiles, barras y chapas laminadas, según norma DIN 1612. Luego de verificar los planos constructivos y todas las dimensiones en obra y efectuar los reajustes de ser necesarios, serán sometidos a la aprobación del supervisor para la fabricación de las escaleras tipo marinero.

En el proceso de fabricación deberá emplearse el equipo y herramientas adecuadas, así como la mano de obra calificada que garantice un trabajo satisfactorio. Las uniones se realizarán por soldadura a tope y serán lo suficientemente sólidas para resistir los esfuerzos consecuentes a su transporte, colocación y operación.  Los restos y rebabas de soldadura se repasarán de modo de no perjudicar su aspecto y buen funcionamiento.

La carpintería de hierro deberá protegerse convenientemente con dos manos de pintura anticorrosiva. Antes de aplicar la pintura anticorrosiva se quitará todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. La colocación de la carpintería metálica, en general, no se efectuará mientras no se haya terminado la obra de fábrica. Se alinearán en el emplazamiento definitivo y se mantendrán mediante elementos auxiliares en condiciones tales que no sufran desplazamiento durante la ejecución de la obra. La estructura deberá ser sólidamente ejecutada e instalada para garantizar su estabilidad, cuando sea sometida a los impactos que recibirá durante su funcionamiento.

Las partes móviles deberán desplazarse sin dificultad y ajustarse entre ellas o con las paredes fijas con una holgura no mayor de 1 mm. Deberá respetarse el tipo de sujeción de las escaleras a los muros de las cámaras como se especifica en los planos constructivos. Cualquier modificación deberá ser aprobada por el Supervisor.

Las escaleras se fijarán a la pared de la cámara mediante pernos tipo “Rau Plug” y/o según instrucciones del Supervisor.

Medición

Las escaleras marineras se medirán por metro lineal.

Forma de Pago

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, y será medido por ml colocado y aprobado por el SUPERVISOR.

Ítem N° 13: PROVISION E INSTALCION DE ESCALERA METALICA PARA CAMARA DE H°A°(ML)

NOTA ADICIONAL.

CABE MENCIONAR QUE PARTE DE ESTAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SE ADJUNTA EL ANEXO A, CORRESPONDIENTE A 4 NOTAS ELABORADAS POR EL PROVEDOR O-TEK MISMO QUE ENVIARA UN TECNICO ESPECIALIZADO EN LA COLOCACION DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV, Y AL FINALIZAR LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (El proponente debe registrar la descripción de la obra y el plazo de validez de su propuesta) (Para procesos por tramos o paquetes, se debe detallar los precios de cada tramo o paquete al que se presente el proponente y el plazo de validez de su propuesta) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PLAZO DE VALIDEZ (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |
| - MÁRGENES DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia para el proceso de contratación, conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS (El proponente solo deberá marcar una de las opciones, el no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud de ningún margen de preferencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para empresas constructoras unipersonales bolivianas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para empresas constructoras, donde la participación en aportes de los socios bolivianos sea igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Para asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en aportes comunes en la Asociación Accidental igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o la consolidación del Depósito en favor de la Entidad, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i) y j).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de constitución de la empresa.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 24.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | Número CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: (solo si tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociación sin fines de lucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio).

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES

Estos formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1 		Presupuesto por Ítems y General de la Obra

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1 Propuesta técnica

Formulario C-2			 Condiciones Adicionales.

Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)

Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2	 Valor Leído de la Propuesta Económica

Formulario V-3	 Evaluación de la Propuesta Económica

Formulario V-4	 Evaluación de la Propuesta Técnica

Formulario V-5	 Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

| Volúmenes de Obra requeridos por la entidad convocante (Información que debe ser registrada por la entidad convocante) |  |  |  | Presupuesto (Costo propuesto por el proponente según los ítems de Volumen de Obra requeridos) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| 1 | REPLANTEO TUBERIA | gl | 1 |  |  |  |
| 2 | EXCAVACIÓN Y PERFILADO 0-5m | m3 | 349 |  |  |  |
| 3 | RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO E=30CM | m3 | 90 |  |  |  |
| 4 | RELLENO COMUN Y COMPACTADO | M3 | 290 |  |  |  |
| 5 | RETIRO Y ACONDICIONAMIENTO TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1400 | ml | 26 |  |  |  |
| 6 | INSTALACION DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1000-1400 |  |  |  |  |  |
| 6,1 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1400 tramo L=1,5m | pza | 2 |  |  |  |
| 6,2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PRFV DN1000 tramo L=1,5m -2 m | pza | 3 |  |  |  |
| 6,3 | INSTALACIÓN NIPLE BRIDADO PN6 DN1000 (L=1,5M)7 | pza | 2 |  |  |  |
| 6,4 | INSTALACIÓN MANGUITO PN6 DN1400 (L=1,5M) | pza | 4 |  |  |  |
| 6,5 | INSTALACIÓN MANGUITO PN6 DN1000 (L=1,5M) | pza | 4 |  |  |  |
| 6,6 | INSTALACIÓN REDUCCION DN 1400 X1000 (L=2M) | pza | 2 |  |  |  |
| 6,7 | INSTALACIÓN JUNTA MECANICA DN1000 e=9 mm | pza | 1 |  |  |  |
| 7 | PROVISION E INSTALACION ANCLAJE DE ACERO BRIDADO DN1000 e= 5/8¨ | pza | 1 |  |  |  |
| 8 | BLOQUE DE ANCLAJE DE H°A° PARA REDUCCION 1400x1000 (2) | m3 | 13 |  |  |  |
| 9 | PROVISION E INSTALACION ABRAZADERA METALICA e=5mm | pza | 1 |  |  |  |
| 10 | CAMARA DE HORMIGON |  |  |  |  |  |
| 10,1 | CONSTRUCCION CAMARA DE HORMIGON ARMADO | m3 | 21 |  |  |  |
| 10,2 | TAPA DE ACERO ANTIDESLIZANTE E=6MM | glb | 1 |  |  |  |
| 11 | INSTALACIÓN EQUIPOS HIDROMECANICOS | gb | 1 |  |  |  |
| 12 | PROVISION E INSTALACION ELECRICA DE EQUIPOS HIDROMECANICOS Y ANALITICA | gb | 1 |  |  |  |
| 13 | PROVISION E INSTALACIÓN DE ESCALERA METALICA PARA CAMARA DE H°A° | ml | 3,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |
|  |  |  |  | PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

El proponente deberá elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos requeridos por la Entidad, pudiendo establecer entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo a utilizar, personal y otros que se consideren necesarios.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

Este Formulario no será aplicado y deberá ser suprimido, cuando el Método de Selección y Adjudicación utilizado sea Precio Evaluado Más Bajo.

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitadas (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| 1 | Menor tiempo ejecución (t) 50≤ t ≤ 60 | 10 |
| 2 | Experiencia en tuberías grandes ≥ a DN 500 mm | 20 |
| 3 | Mayor detalle técnico especifico de la Metodología constructiva, para realizar los trabajos en función al corte de agua de 48 hrs. | 25 |
| TOTAL PUNTAJE |  | 50 PUNTOS (**) |

Nota: El proponente en base al Formulario C-2 deberá elaborar su propuesta para el cumplimiento de las condiciones que cumpla a ser evaluadas, en caso que la contratación se efectué por tramos o paquetes, se deberá repetir el cuadro para cada tramo o paquete.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios. Por ejemplo: experiencia de la empresa (no mayor a 10 años), condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 50 puntos.

(***) El proponente debe identificar únicamente las condiciones adicionales incorporadas en su propuesta técnica; asimismo podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerida la obra.

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta , cuando corresponda o Depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otros (señalar). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Además, cada socio en forma independiente presentará: FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-1. Señalar (Por ej.: Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Otros (señalar). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

FORMULARIO VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar de la Lectura de precios Ofertados |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | Nombre del proponente | Monto leído de la propuesta (numeral y literal) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CUCE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objeto de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y lugar del Acto de Apertura |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA |  |  |  |  |  |  |  |  | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  | PRECIO AJUSTADO |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pp |  |  |  |  |  |  | MAPRA (*) |  |  |  |  |  |  |  |  | fa |  |  |  |  |  | PA=MAPRA*fa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (a) |  |  |  |  |  |  | (b) |  |  |  |  |  |  |  |  | (c) |  |  |  |  |  | (b)x(c) |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA)

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Señalar los Documentos Técnicos a evaluarse pudiendo ser entre otros: Métodos constructivos, Organigrama, número de frentes de trabajo y otros que se consideren necesarios). | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| - Por ej.: Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Por ej.: Frentes de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - señalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - señalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

(El siguiente cuadro será aplicado cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de: Calidad, Propuesta Técnica y Costo; y Calidad. Cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación de Precio Evaluado Más Bajo este cuadro deberá ser suprimido).

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  |  | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido | Puntaje Obtenido |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 50 | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |

| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA | Puntaje Asignado | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE | 30 |  |  |  |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales | 50 |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA (PT) | 80 |  |  |  |  |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(Este Formulario es aplicable solo cuando se emplee el Método de Selección y Adjudicación Calidad, Propuesta Técnica y Costo. Caso contrario suprimir este Formulario)

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 20 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 80 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 15.1.4.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la propuesta Técnica, del Formulario V-4. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE …………………………………… (señalar objeto y el número o código interno que la entidad utiliza para identificar al contrato)

Conste por el presente Contrato Administrativo de para la Contratación de Obras, que celebran por una parte ________________ (registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la ENTIDAD), con NIT Nº ________ (señalar el Número de Identificación Tributaria), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), en la ciudad de _________________(Distrito, Provincia y Departamento), representado legalmente por _________________(registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en calidad de ________(señalar el cargo de la autoridad que firma), con Cedula de identidad Nº __________ (señalar el número de Cedula de identidad), que en adelante se denominará la ENTIDAD; y, por otra parte, ______________ (registrar el nombre o razón social del proponente a quien se adjudica la contratación y cuando corresponda el nombre completo y número de Cédula de Identidad del Representante Legal), con domicilio en ____________ (señalar de forma clara el domicilio de la entidad), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente Contrato Administrativo, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

PRIMERA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO)

La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE No. ______________(registrar el número del proceso) en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios NB-SABS y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó en fecha __________ (señalar la fecha) a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de____________________(señalar el objeto de la contratación) con CUCE ______(señalar el número de CUCE del proceso), bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC).

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de _______(señalar según corresponda la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación), resolvió adjudicar la ejecución de _____________________(señalar la obra a contratar) a _______________ (señalar el nombre o razón social del proponente adjudicado), al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE)

El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.

QUINTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente contrato es de ___________ (registrar en forma numeral y literal el monto del contrato en bolivianos).

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, conforme la periodicidad que se establezca para el efecto, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

SEXTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratación.

- Certificado RUPE.

- Especificaciones Técnicas.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

- Garantías, cuando corresponda.

- Documento de Constitución, cuando corresponda.

- Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

- Poder General del Representante Legal, cuando corresponda.

- (Señalar otros documentos necesarios de acuerdo al objeto de la contratación).

(Esta cláusula se agregará cuando la entidad haya optado por utilizar la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)” del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s).

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, aceptará o rechazará la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

(Esta cláusula se agregará sólo en contrataciones sujetas a pagos parciales, cuando la entidad haya optado por utilizar estas retenciones en lugar de la garantía de cumplimiento de contrato)

SÉPTIMA.- (RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES)

El CONTRATISTA acepta expresamente, que el CONTRATANTE retendrá el________ (elegir según corresponda conforme lo previsto en el inciso b) del Parágrafo I del Artículo 21 del Decreto Supremo N° 0181, uno de los siguientes texto: “siete por ciento (7%)”) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

El importe de las retenciones en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, quedará en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, estas retenciones serán reintegradas.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula octava indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.” Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

OCTAVA.- (ANTICIPO).

Después de ser suscrito el Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en ___________ (indicar el número de planillas o certificados de pago acordados entre ambas partes contratantes) planillas, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

NOVENA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR. En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla. (Incluir la siguiente redacción únicamente si el CONTRATISTA es una persona natural: “Para personas naturales, en ausencia de la nota fiscal, el CONTRATANTE deberá retener los impuestos de ley a efectos de cumplimiento de obligaciones tributarias.”)

DÉCIMA SEGUNDA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES).

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA considerando para el efecto el Silencio Administrativo Positivo.

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en relación al plazo del contrato).

DÉCIMA CUARTA.- (SUBCONTRATACIÓN)

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR.

DÉCIMA QUINTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO)

La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación a la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato presente contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

DÉCIMA SEXTA.- (CESIÓN)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (MULTAS)

El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el ____ (La entidad establecerá el porcentaje de acuerdo al objeto del contrato, mismo que no podrá exceder del 1%) % del monto total del contrato por día de retraso.

De establecer el SUPERVISOR que la multa la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de contrato.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS)

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y el ajuste de fechas y/o del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

DÉCIMA NOVENA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento, considerando para el efecto el silencio administrativo positivo. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - A requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles al CONTRATANTE:

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, el CONTRATANTE pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

- Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE para la suspensión de la ejecución de la obra por más de treinta (30) días calendario.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la _________(establecer según corresponda la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato o las retenciones por este concepto), manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al CONTRATANTE o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN)

La fiscalización y supervisión del presente contrato considera lo siguiente

  - FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ___________ (registrar la especialidad y funciones del profesional asignado como FISCAL DE OBRA)

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes: ________ (señalar las funciones del SUPERVISOR)

VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la obra.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: Seguro de la obra, Seguro contra accidentes personales, Seguro de responsabilidad civil y________ (establecer otros seguros si corresponde).

VIGÉSIMA CUARTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por ____________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción), en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de noventa (90) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realice la Recepción Definitiva de la obra.

___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que ___________ (señalar al Responsable de Recepción o Comisión de Recepción) no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio administrativo positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s) o la restitución de retenciones por este concepto si es que el resultado de la Liquidación de Saldos fue a favor del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA QUINTA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

VIGÉSIMA SEXTA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

VIGÉSIMA SÉPTIMA (CONSENTIMIENTO)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el/la señor(a) _________ (registrar el nombre de la MAE o del funcionario a quien se delega la competencia y responsabilidad para la suscripción del Contrato, y la Resolución correspondiente o documento de nombramiento), en representación legal del CONTRATANTE, y el/la señor(a) _____________ (registrar el nombre del representante legal del CONTRATISTA o persona natural adjudicada, habilitado para la firma del Contrato) en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República en idioma español.

_________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribe el Contrato).

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar el nombre o razón social del CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- |